## Introduktion
Tjekliste for BAT-redegørelse for store fyringsanlæg, multibrændselsanlæg og affaldsmedforbrænding
Virksomhedens redegørelse for BAT tager udgangspunkt i BAT-konklusionen. Denne tjekliste er udarbejdet som en hjælp til virksomhederne for at nemmere identificere relevante BAT-konklusioner.
Tjeklisten er udarbejdet med baggrund i BAT-konklusionen: Kommissionens gennemførelsesafgørelse offentliggjort 17. august 2017 C(2017) 5225, der fastsætter konklusionerne om den bedst tilgængelige teknik (BAT-konklusioner) for store fyringsanlæg.
Tjeklisten gengiver ordlyden af de BAT konklusioner for store fyringsanlæg, der dels gælder generelt for alle anlæg og dels gælder for multibrændselsanlæg og affaldsmedforbrænding. Kun de BAT-konklusioner, der vurderes at have betydning for danske anlæg, er medtaget i BAT-tjeklisten. For anlæg, der fyrer med andre brændsler, henvises til de øvrige tjeklister og for den fulde ordlyd henvises til selve BAT konklusionerne.
Bindende emissionsniveauer:
Læg mærke til at BAT-relaterede emissionsniveauer er bindende. Disse er markeret med BAT-AEL (BAT-associated emission levels). Læs mere herom i miljogodkendelsesvejledningen.dk
Læsevejledning:
Kolonne 1: nummer på BAT-konklusion
Kolonne 2: BAT-konklusionens formulering, inkl. eventuelt efterfølgende liste over BAT-teknikker samt evt. bindende BAT-relateret emissionsniveau eller ikke-bindende performance-værdi.
Kolonne 3: Henvisning til afsnit i selve BREF-dokumentet hvor der er uddybende beskrivelser.
Udfyldning:
Virksomheden udfylder kolonnen med BAT-status: Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-krav.
Virksomheden udfylder om nødvendigt kolonnen med BAT-handlingsplan. Hvis virksomheden ikke endnu opfylder BAT-krav skal der redegøres for hvorledes virksomheden har planlagt at gennemføre ændringer eller forbedringer således at BAT-krav opfyldes.
Virksomheden kan vedlægge yderligere dokumentation for at underbygge BAT-handlingsplanen eller BAT-status. Angiv navn på dokumenter i kolonnen: Virksomhedens reference.

## BAT-tjekliste
BAT tjekliste for store fyringsanlæg - Multibrændselsanlæg og affaldsmedforbrænding
Gå til generelle BAT-konklusioner, fælles for alle fyringsanlæg
Gå til BAT-konklusioner for multibrændselsanlæg
Gå til BAT-konklusioner for affaldsmedforbrænding
Kolonne 1: BATC-nummer | Kolonne 2: BAT-konklusion | Tilføjelser til BAT-konklusion (Beskrivelse eller anvendelse). Evt. henvisning til afsnit i BAT-konklusion | Kapitel i BREF med evt. uddybende information | BAT-status: Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet | BAT-handlingsplan: Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet | Virksomhedens reference til dokumentation
1.1 miljøledelsessystemer
BAT 1 | For at forbedre de overordnede miljøpræstationer er det BAT at indføre og overholde et miljøledelsessystem (EMS), der omfatter alle de følgende elementer: | Tilføjelse: Hvis vurderingen viser, at nogle af elementerne angivet i punkt x-xvi ikke er nødvendige, registreres dette med angivelse af begrundelsen. Anvendelse: Miljøledelsessystemets anvendelsesområde (f.eks. detaljeringsniveau) og karakter (f.eks. standardiseret eller ikke- standardiseret) hænger generelt sammen med anlæggets karakter, størrelse og kompleksitet samt de miljøpåvirkninger, det kan have.
i | Engagement fra ledelsens side, herunder den øverste ledelse
ii | En ledelsesdefineret miljøpolitik, der omfatter løbende forbedring af anlæggets miljøpræstation
iii | Planlægning og fastsættelse af de nødvendige procedurer, målsætninger og mål sammen med finansiel planlægning og investering
iv | Gennemførelse af procedurerne med særlig vægt på: a) struktur og ansvar b) rekruttering, uddannelse, bevidstgørelse og kompetence c) kommunikation d) inddragelse af medarbejdere e) dokumentation f) effektiv processtyring g) planlagte regelmæssige vedligeholdelsesprogrammer h) nødberedskab og indsatskapacitet i) sikring af overholdelse af miljølovgivning
v | Kontrol af effektivitet og gennemførelse af korrigerende foranstaltninger med særlig vægt på: a) overvågning og måling (se også JRC-referencerapporten om overvågning af emissioner til luft og vand fra IED-anlæg — ROM) b) korrigerende og forebyggende handlinger c) vedligeholdelse af dokumentation d)uafhængig (når dette er muligt) intern og ekstern audit med henblik på at fastlægge, om miljøledelsessystemer er i overensstemmelse med planlagte ordninger, og om de gennemføres og vedligeholdes korrekt
vi | Den øverste ledelses gennemgang af miljøledelsessystemet og dets fortsatte egnethed, tilstrækkelighed og effektivitet
vii | tilpasning til udviklingen af renere teknologier
viii | Overvejelse af miljøpåvirkningerne af den endelige nedlukning af anlægget i designfasen for et nyt anlæg og i hele dets driftslevetid, herunder a) undgå underjordiske strukturer b) indtænkning af elementer, som gør nedtagning nemmere c) valg af overfladebehandlinger, som let dekontamineres d) udstyrskonfiguration, som minimerer ophobning af kemikalier og letter udvaskning eller rensning e) design af fleksible og selvstændige enheder, så anlægget kan nedlukkes i faser f) brug af biologisk nedbrydelige og genanvendelige materialer, hvor det er muligt
ix | regelmæssig anvendelse af sektorspecifik benchmarking
Navnlig for denne sektor er det også vigtigt at overveje følgende elementer i miljøledelsessystemet, som beskrives i den relevante BAT, når det er relevant
x | Kvalitetssikrings-/kvalitetskontrolprogrammer, der sikrer, at alle brændslernes egenskaber bestemmes og kontrolleres fuldt ud (se BAT 9)
xi | En håndteringsplan for at reducere emissionerne til luft og/eller til vand under andre end de normale driftsbetingelser, herunder opstarts- og nedlukningsperioder (se BAT 10 og BAT 11)
xii | En affaldshåndteringsplan, som sikrer, at affaldet minimeres, klargøres til genanvendelse, genbruges eller på anden måde genvindes, herunder brug af teknikkerne i BAT 16
xiii | En systematisk metode til at identificere og håndtere potentielle ukontrollerede og/eller uplanlagte emissioner til miljøet, navnlig: a) emissioner til jord og grundvand fra håndtering og lagring af brændsler, tilsætningsstoffer, biprodukter og affald b) emissioner fra selvopvarmning og/eller selvantændelse af brændsel i forbindelse med lagring og håndtering
xiv | En støvhåndteringsplan for at forebygge eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, nedbringe diffuse emissioner fra pålæsning, aflæsning, lagring og/eller håndtering af brændsel, restprodukter og tilsætningsstoffer
xv | En støjhåndteringsplan, hvor der forventes og/eller er dokumenteret støjgener i følsomme omgivelser, herunder: a) en protokol for gennemførelse af støjovervågning på anlægsområdet b) et støjreduktionsprogram c) en protokol for håndtering af støjhændelser med passende foranstaltninger og tidsfrister d) en gennemgang af historiske støjhændelser, afhjælpende foranstaltninger og formidling af viden om støjhændelser til de berørte parter
xvi | En lugthåndteringsplan for forbrænding, forgasning eller medforbrænding af ildelugtende stoffer, herunder: a) en protokol for gennemførelse af lugtovervågning b) et program for eliminering af lugt for at identificere og eliminere eller reducere lugtemissionerne, hvis det er nødvendigt c) en protokol til registrering af lugthændelser og passende foranstaltninger og frister d) en gennemgang af historiske lugthændelser, afhjælpende foranstaltninger og formidling af viden om lugthændelser til de berørte parter.
1.2 Overvågning
BAT 2 | Det er BAT at fastlægge nettoelvirkningsgraden og/eller nettobrændselsudnyttelsen og/eller den mekaniske nettoenergieffektivitet for forgasnings-, IGCC- og/eller forbrændingsenhederne ved at udføre en effektivitetstest ved fuld belastning (1) i overensstemmelse med EN-standarder efter ibrugtagningen af enheden og efter hver ændring, der kan påvirke enhedens nettoelvirkningsgrad og/eller nettobrændselsudnyttelsen og/eller mekaniske nettoenergieffektivitet. Hvis der ikke foreligger EN-standarder, er det den bedste tilgængelige teknik at anvende ISO-standarder, nationale standarder eller andre internationale standarder, som sikrer, at der tilvejebringes informationer af tilsvarende videnskabelig kvalitet. ( (1) Hvis det af tekniske årsager ikke er muligt at udføre en test på en CHP-enhed, der kører med fuld belastning, af varmeproduktionen, kan testen suppleres eller erstattes af en beregning på grundlag af parametre for fuld belastning) |  | 3.2.3
BAT 3 | BAT er at overvåge vigtige procesparametre, der er relevante for emissioner til luft og vand.
BAT 3 - skema | BAT 3 - skema: Overvågning af vigtige procesparametre
BAT 4 | Det er BAT at overvåge emissioner til luft med mindst den hyppighed, der er angivet nedenfor, og i overensstemmelse med EN-standarder. Hvis der ikke foreligger EN-standarder, er det den bedste tilgængelige teknik at anvende ISO-standarder, nationale standarder eller andre internationale standarder, som sikrer, at der tilvejebringes informationer af tilsvarende videnskabelig kvalitet.
BAT 4 - skema | BAT 4 - skema: Overvågning af emissioner til luft
BAT 5 | Det er BAT at overvåge emissioner til vand fra røggasrensning med mindst den hyppighed, der er angivet nedenfor, og i overensstemmelse med EN-standarder. Hvis der ikke foreligger EN-standarder, er det den bedste tilgængelige teknik at anvende ISO-standarder, nationale standarder eller andre internationale standarder, som sikrer, at der tilvejebringes informationer af tilsvarende videnskabelig kvalitet.
BAT 5 - skema | BAT 5 - skema: Overvågning af emissioner til vand
1.3 Overordnede miljøpræstationer i forbindelse med forbrænding
BAT 6 | For at forbedre fyringsanlægs overordnede miljøpræstationer og reducere emissionerne til luft af CO og uforbrændte stoffer er det den bedste tilgængelige teknik at sikre optimeret forbrænding og at anvende en passende kombination af nedenstående teknikker.
a | Blanding af brændsel: Sikre stabile forbrændingsvilkår og/eller reducere emissionen af forurenende stoffer ved at blande forskellige kvaliteter af samme brændselstype (kan anvendes generelt)
b | Vedligeholdelse af forbrændingssystemet: Jævnlig planlagt vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens anvisninger
c | Avanceret kontrolsystem: Se beskrivelsen i afsnit 8.1 (Anvendeligheden kan være begrænset for ældre fyringsanlæg på grund af behovet for opgradering af forbrændingssystemet og/eller kontrolsystemet)
d | Godt design af forbrændingsudstyret: Godt design af ovn, forbrændingskamre, brændere og de hertil knyttede anordninger (Generelt anvendelig for nye fyringsanlæg)
e | Valg af brændsel: Vælge eller skifte helt eller delvist til en eller flere andre brændselstyper med en bedre miljøprofil (f.eks. med lavt svovl- og/eller kviksølvindhold) blandt de tilgængelige brændselstyper, herunder i opstartsfasen, eller når der anvendes backup-brændsel (Anvendeligheden kan være begrænset af tilgængeligheden af de forskellige typer brændsel, hvilket kan afhænge af den enkelte medlemsstats energipolitik eller af det integrerede anlægsområdes brændselsbalance i forbindelse med forbrænding af industrielt procesbrændsel. For eksisterende fyringsanlæg kan valget af brændselstype være begrænset af anlæggets konfiguration og design)
BAT 7 BAT-AEL | For at reducere emissionerne af ammoniak til luft fra brug af selektiv katalytisk reduktion (SCR) og/eller selektiv ikke-katalytisk reduktion (SNCR) ved reduktion af NOX-emissioner er det BAT at optimere designet og/eller driften af SCR og/eller SNCR (f.eks. optimeret reagens til NOX-forhold, homogen reagensfordeling og optimal størrelse af reagensdråberne). BAT-relaterede emissionsniveauer: Det BAT-relaterede emissionsniveau (BAT-AEL) for NH3-emissioner til luft fra anvendelsen af SCR og/eller SNCR er < 3-10 mg/Nm3 som årsgennemsnit eller gennemsnit for prøvetagningsperioden. Den nedre ende af intervallet kan opnås ved at anvende SCR, og den øvre ende af intervallet kan opnås ved at anvende SNCR uden anvendelse af våde reduktionsteknikker. For anlæg, der forbrænder biomasse, og som kører med variable belastninger, og for motorer, der forbrænder HFO og/eller gasolie, er den øvre ende af BAT-AEL-intervallet 15 mg/Nm3.
BAT 8 | For at forhindre eller reducere emissionerne til luft under normale driftsbetingelser er det BAT at sikre, at emissionsreduktionssystemerne anvendes ved optimal kapacitet og med optimal tilgængelighed ved at sikre et hensigtsmæssig design, drift og vedligeholdelse.
BAT 9 | For at forbedre fyrings- og/eller forgasningsanlægs overordnede miljøpræstationer og reducere emissionerne til luft er det BAT at inkludere følgende elementer i kvalitetssikrings-/kvalitetskontrolprogrammerne for alle anvendte brændsler som led i miljøledelsessystemet (se BAT 1): | Beskrivelse: BAT 9 - skema
i | Den første fulde karakterisering af det anvendte brændsel, herunder som minimum de parametre, der er angivet nedenfor, og i overensstemmelse med EN-standarder. ISO-standarder eller nationale eller andre internationale standarder kan anvendes, hvis de sikrer data af tilsvarende videnskabelig kvalitet
ii | Regelmæssig testning af brændselskvaliteten for at kontrollere, at den er i overensstemmelse med den første karakterisering og anlæggets designspecifikationer. Overvågningshyppigheden og de parametre, der er valgt fra nedenstående tabel, er baseret på brændslets variabilitet og en vurdering af relevansen af udledningen af forurenende stoffer (f.eks. koncentration i brændsel, anvendt røggasrensning)
iii | Efterfølgende justering af anlægget, når det er nødvendigt og praktisk muligt (f.eks. integration af brændselskarakterisering og -kontrol i det avancerede kontrolsystem (se beskrivelsen i afsnit 8.1)).
BAT 10 | For at reducere emissionerne til luft og/eller til vand under andre end de normale driftsbetingelser (OTNOC) er det BAT at opstille og gennemføre en håndteringsplan som en del af miljøledelsessystemet (se BAT 1), der står i et rimeligt forhold til relevansen af den potentielle udledning af forurenende stoffer, og som omfatter følgende elementer: — hensigtsmæssigt design af de systemer, der anses for at forårsage OTNOC, som kan have en indvirkning på emissionerne til luft, vand og/eller jord (f.eks. designkoncepter for lav belastning med henblik på at reducere minimumsbelastningerne i opstarts- og nedlukningsfasen for at sikre en stabil produktion i gasturbiner) — etablering og gennemførelse af en specifik forebyggende vedligeholdelsesplan for disse relevante systemer — gennemgang og registrering af emissioner forårsaget af OTNOC og hermed forbundne omstændigheder og gennemførelse af korrigerende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt —periodisk vurdering af de samlede emissioner under OTNOC (hyppighed af hændelser, varighed, kvantificering/vurdering af emissioner) og gennemførelse af korrigerende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.
BAT 11 | Det er BAT at overvåge emissioner til luft og/eller til vand behørigt under OTNOC. | Beskrivelse: Overvågningen kan foretages ved direkte måling af emissioner eller ved overvågning af erstatningsparametre, hvis denne overvågning viser sig at være af samme eller bedre videnskabelig kvalitet end den direkte måling af emissioner. Emissioner under opstart og nedlukning kan vurderes på grundlag af en detaljeret emissionsmåling, der foretages i henhold til en typisk opstarts/nedluknings-procedure mindst én gang om året, og hvis resultater bruges til at vurdere emissionerne for hver enkelt opstart/nedlukning hele året.
1.4 Energieffektivitet
BAT 12 | Det er BAT at gøre forbrændings-, forgasnings- og IGCC-enheder, der drives ≥ 1 500 t/år, mere effektive ved at anvende en passende kombination af nedenstående teknikker. |  | 3.2.3
a | Forbrændingsoptimering: Se beskrivelsen i afsnit 8.2. Forbrændingsoptimering minimerer indholdet af uforbrændte stoffer i røggasserne og i faste restprodukter fra forbrændingen (Kan anvendes generelt)
b | Optimering af vilkårene for arbejdsmediet: Operere med et arbejdsmedium (gas eller damp) med det højest mulige tryk og den højest mulige temperatur med de begrænsninger, der bl.a. er forbundet med kontrollen af NOX- emissioner eller energibehovets karakteristika (Kan anvendes generelt)
c | Optimering af dampcyklus: Operere med et lavere turbineudstødningstryk ved at sikre, at kondensatorkølevandet har den lavest mulige temperatur, inden for rammerne af designbetingelserne (Kan anvendes generelt)
d | Minimering af energiforbrug: Minimering af det interne energiforbrug (f.eks. en mere effektiv fødevandspumpe) (Kan anvendes generelt)
e | Forvarmning af forbrændingsluft: Genbrug af en del af den varme, der er genvundet fra forbrændingsrøggassen til at forvarme forbrændingsluften (Kan anvendes generelt med de begrænsninger, der er forbundet med behovet for at kontrollere NOX-emissionerne)
f | Brændselsforvarmning: Brændselsforvarmning ved brug af genvundet varme (Kan anvendes generelt med de begrænsninger, der er forbundet med kedeldesignet og behovet for at kontrollere NOX-emissionerne)
g | Avanceret kontrolsystem: Se beskrivelsen i afsnit 8.2. Computerstyret kontrol af de vigtigste forbrændingsparametre kan øge forbrændingseffektiviteten (Kan anvendes generelt i nye enheder. Anvendeligheden kan være begrænset for ældre enheder på grund af behovet for opgradering af forbrændingssystemet og/eller kontrolsystemet)
h | Forvarmning af fødevand med genvundet varme: Forvarme vand fra dampkondensatoren med genvundet varme, inden det genanvendes i kedlen (Er kun anvendelig på dampkredsløb og ikke på varmekedler. For eksisterende enheder kan anvendeligheden være begrænset som følge af konfigurationen af anlægget og mængden af varme, der kan genvindes)
i | Varmegenvinding ved kraftvarmeproduktion (CHP): Genindvinding af varme(primært fra dampssytemet) for at producere varmt vand/varm damp, der skal anvendes i industriprocesser/aktiviteter eller i et offentligt fjernvarmenet. Der kan genindvindes yderligere varme fra: -røggas -riste køling -cirkulerende fluid bed (Anvendelsen kan være begrænset af det lokale forbrug af varme og kraft. Anvendeligheden kan være begrænset for gaskompressorer med en uforudsigelig driftsvarmeprofil)
j | CHP-parathed: Se beskrivelsen i afsnit 8.2. (Er kun anvendelig på nye enheder, hvis der er et realistisk potentiale for fremtidig anvendelse af varmen i nærheden af enheden)
k | Røggaskondensator: Se beskrivelsen i afsnit 8.2. (Kan anvendes generelt i CHP-enheder, hvis behovet for lavtemperaturvarme er tilstrækkeligt)
l | Varmeakkumulering: Lagring af varmeakkumulering ved kraftvarmedrift (Er kun anvendelig på CHP-anlæg. Anvendeligheden kan være begrænset af behovet for lavtemperaturvarme)
m | Våd skorsten: Se beskrivelsen i afsnit 8.2 (Kan anvendes generelt i nye og eksisterende enheder med våd FGD)
n | Udledning fra køletårn: Udledningen af emissioner til luft fra et køletårn og ikke fra en særlig skorsten (Er kun anvendelig på enheder med våd FGD, hvor det er nødvendigt at genopvarme røggassen inden frigivelse, og hvor kølesystemet er et køletårn)
o | Fortørring af brændsel: Reduktionen af brændslets vandindhold inden forbrænding for at forbedre forbrændingsvilkår (Er anvendelig på forbrændingen af biomasse og/eller tørv med de begrænsninger, som er forbundet med risici for selvantændelse (det sikres f.eks., at vandindholdet i tørv er over 40 % i hele forsyningskæden). Opgradering af eksisterende anlæg kan være begrænset af den ekstra brændværdi, der kan opnås fra tørringen, og af de begrænsede muligheder for eftermontering forbundet med nogle kedeldesign eller anlægskonfigurationer)
p | Minimering af varmetab: Minimering af residualvarmetab, dvs. tab som følge af slagge eller tab, der kan reduceres ved at isolere strålekilder (Er kun anvendelig på forbrændingsenheder, der fyrer med fast brændsel, og på forgasnings-/IGCC-enheder)
q | Avancerede materialer: Anvendelse af avancerede materialer, hvis det er påvist, at de kan modstå høje temperaturer og tryk, og således øge effektiviteten af damp-/forbrændingsprocessen (Er kun anvendelig på nye anlæg)
r | Opgradering af dampturbiner: Dette omfatter teknikker såsom at øge mellemtryksdampens temperatur og tryk, tilføjelse af en lavtryksturbine og ændringer af turbinens rotorblades geometri (Anvendeligheden kan være begrænset af forbruget, damptilstande og/eller anlæggets begrænsede levetid)
s | Superkritiske og ultra-superkritiske damptilstande: Anvendelse af et dampkredsløb, herunder dampgenopvarmningssystemer, hvor damptrykket kan komme op over 220,6 bar og temperaturerne over 374 °C i tilfælde af superkritiske tilstande og damptrykket over 250- 300 bar og temperaturer over 580- 600 °C i tilfælde af ultra-superkritiske tilstande (Er kun anvendelig på nye enheder med en effekt på ≥ 600 MWth, som drives > 4 000 t/år. Finder ikke anvendelse, når enhedens formål er at producere lave damptemperaturer og/eller tryk i procesindustrier. Er ikke anvendelige for gasturbiner og motorer, der producerer damp i CHP- mode. For enheder, der fyrer med biomasse, kan anvendeligheden være begrænset som følge af højtemperaturkorrosion i forbindelse med visse biomasser)
1.5 Vandforbrug og emissioner til vand
BAT 13 | For at reducere vandforbruget og mængden af forurenet spildevand, som udledes, er det BAT at anvende en af eller begge de nedenstående teknikker. |  | 3.2.4, 3.2.6
a | Genanvendelse af vand: Spildevandsstrømme, herunder overfladevand, fra anlægget genbruges til andre formål. Genanvendelsesgraden er begrænset af kvalitetskravene til recipientvandstrømmen og anlæggets vandbalance (Er ikke anvendelige for spildevand fra kølesystemer, der indeholder vandrensningskemikalier og/eller høje koncentrationer af salte fra havvand)
b | Tør bundaskebehandling: Tørt, varmt bundaske falder fra fyrrummet ned på et mekanisk transportsystem og afkøles af luften. Der anvendes ikke vand i processen. (Er kun anvendelig på anlæg, som forbrænder fast brændsel. Der kan være tekniske begrænsninger for opgradering af eksisterende fyringsanlæg)
BAT 14 | For at hindre forurening af uforurenet spildevand og for at reducere emissionerne til vand er det BAT at adskille spildevandsstrømme og at behandle dem adskilt afhængigt af indholdet af forurenende stoffer. | Beskrivelse: Spildevandsstrømme, der typisk udskilles og renses, omfatter overfladevand, kølevand og spildevand fra røggasrensning. Anvendelighed: Anvendeligheden kan være begrænset for eksisterende anlæg på grund afopbygningen af afløsbssystemet.
BAT 15 | Den bedste tilgængelige teknik til at reducere emissionerne til vand fra røggasrensning er at anvende en passende kombination af nedenstående teknikker og at anvende teknikker så tæt på kilden som muligt for at undgå fortynding. |  | 3.2.4
BAT 15 - skema | BAT 15 - skema: BAT til at reducere emissioner til vand | Tilføjelse: BAT-AEL'erne vedrører direkte udledning til en vandig recipient på det punkt, hvor emissionen forlader anlægget.
15 tabel 1 BAT-AEL | Tabel 1: BAT-AEL'er for direkte udledning til en vandrecipient fra røggasrensning
1.6 Affaldshåndtering
BAT 16 | For at reducere den mængde affald, der sendes til bortskaffelse, fra forbrændings- og/eller forgasningsprocessen og reduktionsteknikker, er det BAT at tilrettelægge aktiviteterne med henblik på at maksimere følgende i prioriteret rækkefølge og ud fra en livscyklustankegang: a) affaldsforebyggelse, f.eks. ved at maksimere andelen af restprodukter i form af biprodukter b) oparbejdning af affald til genbrug, f.eks. i henhold til de specifikke krævede kvalitetskriterier c) genanvendelse af affald d) anden nyttiggørelse af affald (f.eks. energinyttiggørelse) ved at gennemføre en passende kombination af teknikker såsom: |  | 3.1.11, 3.2.5
a | Produktion af gips som et biprodukt: Kvalitetsoptimering af calciumbaseret reaktionsaffald fra våd FGD, således at det kan anvendes i stedet for mineudvundet gips (f.eks. som råmateriale i gipspladeindustrien). Kvaliteten af kalksten anvendt i våd FGD har indflydelse på renheden af den producerede gips (Kan anvendes generelt med de begrænsninger, der er forbundet med den krævede gipskvalitet, sundhedskravene forbundet med hver specifik anvendelse og markedsvilkårene)
b | Genanvendelse og nyttiggørelse af restprodukter i byggesektoren: Genanvendelse og nyttiggørelse af restprodukter (f.eks. fra semitørre afsvovlingsprocesser, flyveaske, bundaske) som byggemateriale (f.eks. til vejbyggeri) til at erstatte sand i betonproduktionen eller i cementindustrien) (Kan anvendes generelt med de begrænsninger, der er forbundet med den krævede materialekvalitet (f.eks. fysiske egenskaber, indhold af skadelige stoffer) ved hver specifik anvendelse og markedsvilkårene)
c | Energinyttiggørelse ved brug af affald i brændselssammensætningen: Restenergiindholdet af kulstofrig aske og slagge produceret ved forbrændingen af kul, brunkul, svær fuelolie, tørv eller biomasse kan f.eks. nyttiggøres ved iblanding i brændslet (Finder generel anvendelse, hvis anlæg kan acceptere affald i brændselssammensætningen og teknisk er i stand til at indføre brændslet i forbrændingskammeret)
d | Forberedelse af brugt katalysator til genbrug: Forberedelse af katalysator til genbrug (f.eks. op til fire gange for SCR-katalysatorers vedkommende) genskaber noget eller hele den oprindelige ydeevne og forlænger katalysatorens levetid flere årtier. Forberedelse af brugt katalysator til genbrug er integreret i en katalysatorhåndteringsplan (Anvendeligheden kan være begrænset af katalysatorens mekaniske stand og den krævede ydeevne med hensyn til kontrol af NOX- og NH3-emissioner)
1.7 Støjemissioner
BAT 17 | For at reducere støjemissioner er det BAT at anvende én eller en kombination af nedenstående teknikker. |  | 3.2.7
a | Driftsforanstaltninger: Dette omfatter: —bedre inspektion og vedligeholdelse af udstyr —lukning af døre og vinduer i lukkede områder i videst muligt omfang — betjening af udstyret foretaget af erfarent personale — undgåelse af støjende aktiviteter om natten, hvis muligt — regler for støjkontrol i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde (Kan anvendes generelt)
b | Støjsvagt udstyr: Dette kan omfatte kompressorer, pumper og brændere (Kan anvendes generelt, hvis udstyret er nyt eller udskiftet)
c | Støjdæmpning: Støjudbredelse kan reduceres ved at indsætte barrierer mellem støjkilde og modtager. Passende barrierer omfatter beskyttelsesmure, volde og bygninger. (Kan anvendes generelt i nye anlæg. Ved eksisterende anlæg kan der være begrænset mulighed for at indsætte barrierer, fordi der mangler plads)
d | Støjdæmpende udstyr: Dette omfatter: — støjdæmpere — isolering af udstyr — indkapsling af støjende udstyr — lydisolering af bygninger (Anvendeligheden kan være begrænset, fordi der mangler plads)
e | Passende placering af udstyr og bygninger: Støjniveauet kan reduceres ved at øge afstanden mellem kilden og modtageren og ved at bruge bygninger som støjskærme (Kan anvendes generelt i nye anlæg. Ved eksisterende anlæg kan der være begrænset mulighed for at flytte udstyr og produktionsanlæg, fordi der mangler plads, eller fordi det ville være forbundet med for store omkostninger.)
Tilbage til top
5. BAT-KONKLUSIONER FOR MULTIBRÆNDSELSANLÆG
Medmindre andet er anført, finder de BAT-konklusioner, der er omhandlet i dette afsnit, generelt anvendelse på multibrændselsanlæg. De gælder ud over de generelle BAT-konklusioner i afsnit 1
5.1. BAT-konklusioner for forbrænding af procesbrændsel fra kemikalieindustrien
5.1.1. Overordnede miljøpræstationer
BAT 55 | For at forbedre de overordnede miljøpræstationer i forbindelse med forbrændingen af procesbrændsel fra kemikalieindustrien i kedler er det BAT at anvende en passende kombination af teknikkerne angivet i BAT 6 og nedenfor. |  | Kapital 8
a | Forbehandling af procesbrændsel fra kemikalieindustrien: Foretage forbehandling af brændsel på og/eller uden for anlægsstedet for at forbedre miljøpræstationerne ved brændselsforbrænding (Er anvendelig med de begrænsninger, der er forbundet med procesbrændselskarakteristika og tilgængeligheden af plads)
5.1.2. Energieffektivitet
BAT tabel 33 | Tabel 33: BAT-relaterede energieffektivitetsniveauer (BAT-AEEL'er) for forbrænding af procesbrændsel fra kemikalieindustrien i kedler
5.1.3. NOX- og CO-emissioner til luft
BAT 56 | For at forebygge eller reducere NOX-emissionerne til luft og samtidig begrænse CO-emissionerne til luft fra forbrændingen af procesbrændsel fra kemikalieindustrien er det BAT at anvende én eller en kombination af nedenstående teknikker.
a | Lav-NOX-brændere (LNB): Se beskrivelsen i afsnit 8.3 (Kan anvendes generelt)
b | Air staging: Se beskrivelsen i afsnit 8.3 (Kan anvendes generelt)
c | Fuel staging: Se beskrivelsen i afsnit 8.3. Anvendelse af fuel staging ved brug af blandinger af flydende brændsel kan kræve en specifik brænderdesign (Kan anvendes generelt)
d | Recirkulering af røggas: Se beskrivelsen i afsnit 8.3 (Kan anvendes generelt i nye fyringsanlæg. Er anvendelig på eksisterende fyringsanlæg med de begrænsninger, der er forbundet med sikkerheden på kemiske anlæg)
e | Tilførsel af vand/damp: Se beskrivelsen i afsnit 8.3 (Anvendeligheden kan være begrænset som følge af vandtilgængeligheden)
f | Valg af brændsel: Se beskrivelsen i afsnit 8.3 (Anvendeligheden kan være begrænset af tilgængeligheden af forskellige brændselstyper og/eller en alternativ brug af procesbrændsel)
g | Avanceret kontrolsystem: Se beskrivelsen i afsnit 8.3 (Anvendeligheden kan være begrænset for ældre fyringsanlæg på grund af behovet for opgradering af forbrændingssystemet og/eller kontrolsystemet)
h | Selektiv ikke-katalytisk reduktion (SNCR): Se beskrivelsen i afsnit 8.3 (Er anvendelig på eksisterende fyringsanlæg med de begrænsninger, der er forbundet med sikkerheden på kemiske anlæg. Er ikke anvendelige for fyringsanlæg, som drives < 500 t/år. Anvendeligheden kan være begrænset for fyringsanlæg, som drives mellem 500 t/år og 1 500 t/år med hyppige brændselsændringer og hyppige variable belastninger.)
i | Selektiv katalytisk reduktion (SCR): Se beskrivelsen i afsnit 8.3 (Er anvendelig på eksisterende fyringsanlæg med de begrænsninger, der er forbundet med kanalkonfiguration, tilgængeligheden af plads og sikkerheden på kemiske anlæg. Er ikke anvendelige for fyringsanlæg, som drives < 500 t/år. Der kan være tekniske og økonomiske begrænsninger for opgradering af eksisterende fyringsanlæg, som drives mellem 500 t/år og 1 500 t/år. Er generelt ikke anvendelig på fyringsanlæg med en effekt på < 100 MWth)
56 tabel 34 BAT-AEL | Tabel 34: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for NOX-emissioner til luft fra forbrændingen af 100 % procesbrændsel fra kemikalieindustrien i kedler | Tilføjelse: Som indikation vil de årlige gennemsnitlige CO-emissionsniveauer for eksisterende anlæg, der drives ≥ 1 500 t/år, og for nye anlæg generelt være < 5–30 mg/Nm3 .
5.1.4. SOX-, HCl- og HF-emissioner til luft
BAT 57 | For at reducere SOX-, HCl- og HF-emissionerne til luft fra forbrændingen af procesbrændsel fra kemikalieindustrien i kedler er det BAT at anvende én eller en kombination af nedenstående teknikker.
a | Valg af brændsel: Se beskrivelsen i afsnit 8.4 (Anvendeligheden kan være begrænset af tilgængeligheden af forskellige brændselstyper og/eller en alternativ brug af procesbrændsel)
b | Indsprøjtning af sorptionsmiddel i kedel (i ovn eller i bed'en): Se beskrivelsen i afsnit 8.4 (Er anvendelig på eksisterende fyringsanlæg med de begrænsninger, der er forbundet med kanalkonfiguration, tilgængeligheden af plads og sikkerheden på kemiske anlæg. Våd FGD eller havvands FGD er ikke anvendelige for fyringsanlæg, som drives < 500 t/år. Der kan være tekniske og økonomiske begrænsninger for anvendelse af våd FGD eller havvands FGD på fyringsanlæg med en effekt på < 300 MWth og for opgradering af fyringsanlæg, som drives mellem 500 t/år og 1 500 t/år med våd FGD eller havvands FGD)
c | Indsprøjtning af sorptionsmiddel i kanal (DSI): Se beskrivelsen i afsnit 8.4 (Er anvendelig på eksisterende fyringsanlæg med de begrænsninger, der er forbundet med kanalkonfiguration, tilgængeligheden af plads og sikkerheden på kemiske anlæg. Våd FGD eller havvands FGD er ikke anvendelige for fyringsanlæg, som drives < 500 t/år. Der kan være tekniske og økonomiske begrænsninger for anvendelse af våd FGD eller havvands FGD på fyringsanlæg med en effekt på < 300 MWth og for opgradering af fyringsanlæg, som drives mellem 500 t/år og 1 500 t/år med våd FGD eller havvands FGD)
d | Sprayabsorber (SDA): Se beskrivelsen i afsnit 8.4 (Er anvendelig på eksisterende fyringsanlæg med de begrænsninger, der er forbundet med kanalkonfiguration, tilgængeligheden af plads og sikkerheden på kemiske anlæg. Våd FGD eller havvands FGD er ikke anvendelige for fyringsanlæg, som drives < 500 t/år. Der kan være tekniske og økonomiske begrænsninger for anvendelse af våd FGD eller havvands FGD på fyringsanlæg med en effekt på < 300 MWth og for opgradering af fyringsanlæg, som drives mellem 500 t/år og 1 500 t/år med våd FGD eller havvands FGD)
e | Vådskrubning: Se beskrivelsen i afsnit 8.4. Vådskrubning anvendes til at fjerne HCl og HF, når der ikke anvendes FGD til at reducere SOX-emissionerne (Er anvendelig på eksisterende fyringsanlæg med de begrænsninger, der er forbundet med kanalkonfiguration, tilgængeligheden af plads og sikkerheden på kemiske anlæg. Våd FGD eller havvands FGD er ikke anvendelige for fyringsanlæg, som drives < 500 t/år. Der kan være tekniske og økonomiske begrænsninger for anvendelse af våd FGD eller havvands FGD på fyringsanlæg med en effekt på < 300 MWth og for opgradering af fyringsanlæg, som drives mellem 500 t/år og 1 500 t/år med våd FGD eller havvands FGD)
f | Våd røggasafsvovling (våd FGD): Se beskrivelsen i afsnit 8.4 (Er anvendelig på eksisterende fyringsanlæg med de begrænsninger, der er forbundet med kanalkonfiguration, tilgængeligheden af plads og sikkerheden på kemiske anlæg. Våd FGD eller havvands FGD er ikke anvendelige for fyringsanlæg, som drives < 500 t/år. Der kan være tekniske og økonomiske begrænsninger for anvendelse af våd FGD eller havvands FGD på fyringsanlæg med en effekt på < 300 MWth og for opgradering af fyringsanlæg, som drives mellem 500 t/år og 1 500 t/år med våd FGD eller havvands FGD)
g | Havvands FGD: Se beskrivelsen i afsnit 8.4 (Er anvendelig på eksisterende fyringsanlæg med de begrænsninger, der er forbundet med kanalkonfiguration, tilgængeligheden af plads og sikkerheden på kemiske anlæg. Våd FGD eller havvands FGD er ikke anvendelige for fyringsanlæg, som drives < 500 t/år. Der kan være tekniske og økonomiske begrænsninger for anvendelse af våd FGD eller havvands FGD på fyringsanlæg med en effekt på < 300 MWth og for opgradering af fyringsanlæg, som drives mellem 500 t/år og 1 500 t/år med våd FGD eller havvands FGD)
57 tabel 35 BAT-AEL | Tabel 35: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for SO2-emissioner til luft fra forbrændingen af 100 % procesbrændsel fra kemikalieindustrien i kedler
58 tabel 36 BAT-AEL | Tabel 36: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for HCl- og HF-emissioner til luft fra forbrændingen af procesbrændsel fra kemikalieindustrien i kedler
5.1.5. Emissioner af støv og partikelbundet metal til luft
BAT 58 | For at reducere emissioner af støv og partikelbundet metal til luft og spore stoffer fra forbrændingen af procesbrændsel fra kemikalieindustrien i kedler er det BAT at anvende én eller en kombination af nedenstående teknikker.
a | Elektrofilter (ESP): Se beskrivelsen i afsnit 8.5 (Kan anvendes generelt)
b | Posefilter: Se beskrivelsen i afsnit 8.5 (Kan anvendes generelt)
c | Valg af brændsel: Se beskrivelsen i afsnit 8.5. Anvendelse af en kombination af procesbrændsel fra kemikalieindustrien og hjælpebrændsel med et lavt gennemsnitligt støv- eller askeindhold (Anvendeligheden kan være begrænset af tilgængeligheden af forskellige brændselstyper og/eller en alternativ brug af procesbrændsel)
d | Tørt eller semitørt FGD-system: Se beskrivelsen i afsnit 8.5. Teknikken anvendes primært til SOX-, HCl- og/eller HF-kontrol (Se anvendeligheden i BAT 57.)
e | Våd røggasafsvovling (våd FGD): Se beskrivelsen i afsnit 8.5. Teknikken anvendes primært til SOX-, HCl- og/eller HF-kontrol (Se anvendeligheden i BAT 57.)
58 tabel 37 BAT-AEL | Tabel 37: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for støvemissioner til luft fra forbrændingen af blandinger af gasser og væsker bestående af 100 % procesbrændsel fra kemikalieindustrien i kedler
5.1.6. Emissioner af flygtige organiske forbindelser og polychlorerede dibenzodioxiner/furaner til luft
BAT 59 | For at reducere emissionerne til luft af flygtige organiske forbindelser og polychlorerede dibenzodioxiner/furaner fra forbrændingen af procesbrændsel fra kemikalieindustrien i kedler er det BAT at anvende én eller en kombination af teknikkerne angivet i BAT 6 og nedenfor.
a | Indsprøjtning af aktivt kul: Se beskrivelsen i afsnit 8.5 (Er kun anvendelig på fyringsanlæg, som anvender brændsel udledt af kemiske processer, der involverer chlorerede stoffer. Se anvendeligheden af SCR og hurtig quenching i BAT 56 og BAT 57)
b | Hurtig quenching ved brug af vådskrubning/røggaskondensator: Se beskrivelsen af vådskrubning/røggaskondensator i afsnit 8.4 (Er kun anvendelig på fyringsanlæg, som anvender brændsel udledt af kemiske processer, der involverer chlorerede stoffer. Se anvendeligheden af SCR og hurtig quenching i BAT 56 og BAT 57)
c | Selektiv katalytisk reduktion (SCR): Se beskrivelsen i afsnit 8.3. SCR-systemet er tilpasset og større end et SCR-system, der kun anvendes til NOX-reduktion (Er kun anvendelig på fyringsanlæg, som anvender brændsel udledt af kemiske processer, der involverer chlorerede stoffer. Se anvendeligheden af SCR og hurtig quenching i BAT 56 og BAT 57)
59 tabel 38 BAT-AEL | Tabel 38: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for PCDD/F- og TVOC-emissioner til luft fra forbrændingen af 100 % procesbrændsel fra kemikalieindustrien i kedler
6. BAT-KONKLUSIONER OM AFFALDSMEDFORBRÆNDING
Medmindre andet er anført, finder de BAT-konklusioner, der er omhandlet i dette afsnit, generelt anvendelse om affaldsmedforbrænding. De gælder ud over de generelle BAT-konklusioner i afsnit 1
6.1.1. Overordnede miljøpræstationer
BAT 60 | For at forbedre de overordnede miljøpræstationer i forbindelse med affaldsmedforbrænding i fyringsanlæg, sikre stabile forbrændingsvilkår og reducere emissionerne til luft er det BAT at anvende teknik BAT 60, litra a, nedenfor og en kombination af teknikkerne anført i BAT 6 og/eller de andre nedenstående teknikker. |  | Kapital 9
a | Forhåndsgodkendelse og godkendelse af affald: Gennemføre en procedure for modtagelse af affald på forbrændingsanlægget i overensstemmelse med den relevante BAT i BREF-dokumenter om affaldsbehandling. Der fastsættes godkendelseskriterier for kritiske parametre såsom brændværdi og indholdet af vand, aske, chlor og fluor, svovl, nitrogen, PCB, metaller (flygtige (f.eks. Hg, Tl, Pb, Co, Se) og ikke-flygtige (f. eks. V, Cu, Cd, Cr, Ni)), fosfor og alkali (ved brug af animalske biprodukter). Anvende kvalitetssikringssystemer for hvert affaldsparti for at garantere det medforbrændte affalds egenskaber og kontrollere værdierne af definerede kritiske parametre (f.eks. EN 15358 for nyttiggjort fast ikke-farligt brændsel) (Kan anvendes generelt)
b | Udvælgelse/begrænsning af affald: Omhyggelig udvælgelse af affaldstype og massestrøm og begrænsning af procentdelen af det mest forurenende affald, som ikke kan medforbrændes. Begrænse andelen af aske, svovl, fluor, kviksølv og/eller chlor i det affald, som fyringsanlægget modtager. Begrænsning af den affaldsmængde, der skal medforbrændes (Anvendeligheden kan være begrænset af medlemsstatens affaldshåndteringspolitik)
c | Blanding af affald med det primære brændsel: Effektiv blanding af affald og det primære brændsel, da en forskelligartet eller dårligt blandet brændselsstrøm eller en ujævn fordeling kan påvirke antændelsen og forbrændingen i kedlen og derfor bør undgås (Blanding er kun mulig, når det primære brændsel og affaldet formales på samme måde, eller når affaldsmængden er meget lille i forhold til det primære brændsel)
d | Affaldstørring: Fortørring af affaldet inden indførsel i forbrændingskammeret for at opretholde kedlens høje ydeevne (Anvendeligheden kan være begrænset som følge af en utilstrækkelig mængde af varme, der kan genvindes fra processen, af de opstillede forbrændingsvilkår eller af affaldets vandindhold)
e | Forbehandling af affald: Se teknikkerne beskrevet i BREF-dokumenterne om affaldsbehandling og affaldsforbrænding, herunder om formaling, pyrolyse og forgasning (Se anvendeligheden i BREF-dokumentet om affaldsbehandling og i BREF-dokumentet om affaldsforbrænding)
BAT 61 | For at forebygge øgede emissioner fra affaldsmedforbrænding i fyringsanlæg er det BAT at træffe passende foranstaltninger for at sikre, at emissionerne af forurenende stoffer i den del af røggasserne, der opstår ved affaldsmedforbrændingen, ikke er højere end de emissioner, der opstår ved anvendelse af BAT- konklusionerne for affaldsforbrænding.
BAT 62 | For at minimere indvirkningen af genanvendelsen af reststoffer fra affaldsmedforbrænding i fyringsanlæg er det BAT at opretholde en god kvalitet af gips, aske og slagge samt andre reststoffer i overensstemmelse med kravene for genanvendelse heraf, når anlægget ikke medforbrænder affald, ved at anvende en af de i BAT 60 angivne teknikker eller en kombination af disse og/eller ved at begrænse medforbrændingen til affaldsfraktioner med koncentrationer af forurenende stoffer, der svarer til koncentrationerne i andre forbrændte brændsler.
6.1.2. Energieffektivitet
BAT 63 | Til at gøre affaldsmedforbrændingen mere effektiv er det BAT at anvende en passende kombination af teknikkerne angivet i BAT 12 og BAT 19, afhængigt af den anvendte primære brændselstype i anlægskonfigurationen.
6.1.3. NOX- og CO-emissioner til luft
BAT 64 | For at forebygge eller reducere NOX-emissionerne til luft og samtidig begrænse CO- og N2O- emissionerne fra affaldsmedforbrænding med kul og/eller brunkul er det BAT at anvende én eller en kombination af teknikkerne i BAT 20.
BAT 65 | For at forebygge eller reducere NOX-emissionerne til luft og samtidig begrænse CO- og N2O- emissionerne fra affaldsmedforbrænding med biomasse og/eller tørv er det BAT at anvende én eller en kombination af nedenstående teknikker BAT 24.
6.1.4. SOX-, HCl- og HF-emissioner til luft
BAT 66 | For at forebygge eller reducere SOX-, HCl- og HF-emissionerne til luft fra affaldsmedforbrændingen med kul og/eller brunkul er det BAT at anvende én eller en kombination af teknikkerne angivet i BAT 21.
BAT 67 | For at forebygge eller reducere SOX-, HCl- og HF-emissionerne til luft fra affaldsmedforbrændingen med biomasse og/eller tørv er det BAT at anvende én eller en kombination af teknikkerne angivet i BAT 25.
6.1.5. Emissioner af støv og partikelbundet metal til luft
BAT 68 | For at reducere emissioner af støv og partikelbundet metal til luft fra affaldsmedforbrændingen med kul og/eller brunkul er det BAT at anvende én eller en kombination af teknikkerne angivet i BAT 22.
68 tabel 39 BAT-AEL | Tabel 39: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for metalemissioner til luft fra affaldsmedforbrænding med kul og/eller brunkul
BAT 69 | For at reducere emissioner af støv og partikelbundet metal til luft fra affaldsmedforbrændingen med biomasse og/eller tørv er det BAT at anvende én eller en kombination af teknikkerne angivet i BAT 26.
69 tabel 40 BAT-AEL | Tabel 40: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for metalemissioner til luft fra affaldsmedforbrænding med biomasse og/eller tørv
6.1.6. Kviksølvemissioner til luft
BAT 70 | For at reducere kviksølvmissionerne til luft fra affaldsmedforbrændingen med biomasse, tørv, kul og/eller brunkul er det BAT at anvende én eller en kombination af teknikkerne angivet i BAT 23 og BAT 27.
6.1.7. Emissioner af flygtige organiske forbindelser og polychlorerede dibenzodioxiner/furaner til luft
BAT 71 | For at reducere emissionerne af flygtige organiske forbindelser og polychlorerede dibenzodioxiner/furaner til luft fra affaldsmedforbrændingen med biomasse, tørv, kul og/eller brunkul er det BAT at anvende én eller en kombination af teknikkerne angivet i BAT 6, BAT 26 og nedenfor.
a | Indsprøjtning af aktivt kul: Se beskrivelsen i afsnit 8.5. Denne proces er baseret på det aktive kulstofs adsorption af forurenende molekyler (Kan anvendes generelt)
b | Hurtig quenching ved brug af vådskrubning/røggaskondensator: Se beskrivelsen af vådskrubning/røggaskondensator i afsnit 8.4 (Kan anvendes generelt)
c | Selektiv katalytisk reduktion (SCR): Se beskrivelsen i afsnit 8.3. SCR-systemet er tilpasset og større end et SCR-system, der kun anvendes til NOX-reduktion (Se anvendelighed i BAT 20 og i BAT 24)
71 tabel 41 BAT-AEL | Tabel 41: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for PCDD/F- og TVOC-emissioner til luft fra affaldsmedforbrænding med biomasse, tørv, kul og/eller brunkul

## BAT 3 - skema
BAT 3 - skema: Overvågning af vigtige procesparametre
Strøm | Parametre | Overvågning
Røggas | Flow | Periodisk eller kontinuerlig bestemmelse
| Iltindhold, temperatur og tryk | Periodisk eller kontinuerlig måling
| Vanddampindhold (1) | Periodisk eller kontinuerlig måling
Spildevand fra røggasrensning | Flow, pH og temperatur | Kontinuerlig måling
(1) Kontinuerlige målinger af røggassens vanddampindhold er ikke nødvendige, hvis røggasprøven tørres inden analysen.
Tilbage til BAT-tjekliste

## BAT 4 - skema
BAT 4 - skema: Overvågning af emissioner til luft
Stof/parametre | Brændsel/proces/type fyringsanlæg | Fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt | Standarder (1) | Mindstefrekvens for overvågning (2) | Overvågning forbundet med
NH3 | — Når SCR og/eller SNCR anvendes | Alle størrelser | Generiske EN- standarder | Kontinuerlig(3)(4) | BAT 7
NOX | —Kul og/eller brunkul, herunder affaldsmedforbrænding —Fast biomasse og/eller tørv, herunder affaldsmedforbrænding — HFO- og/eller gasoliefyrede kedler og motorer — Gasoliefyrede gasturbiner — Naturgasfyrede kedler, motorer og turbiner —Procesgasser fra jern- og stålproduktion —Procesbrændsel fra kemikalieindustrien — IGCC-anlæg | Alle størrelser | Generiske EN- standarder | Kontinuerlig(3)(5) | BAT 20 BAT 24 BAT 28 BAT 32 BAT 37 BAT 41 BAT 42 BAT 43 BAT 47 BAT 48 BAT 56 BAT 64 BAT 65 BAT 73
| — Fyringsanlæg på offshoreplatforme | Alle størrelser | EN 14792 | Én gang om året(6) | BAT 53
N2O | — Kul og/eller brunkul i cirkulerende fluid bed-kedler —Fast biomasse og/eller tørv i cirkulerende fluid bed-kedler | Alle størrelser | EN 21258 | Én gang om året(7) | BAT 20 BAT 24
CO | —Kul og/eller brunkul, herunder affaldsmedforbrænding —Fast biomasse og/eller tørv, herunder affaldsmedforbrænding — HFO- og/eller gasoliefyrede kedler og motorer — Gasoliefyrede gasturbiner — Naturgasfyrede kedler, motorer og turbiner —Procesgasser fra jern- og stålproduktion —Procesbrændsel fra kemikalieindustrien — IGCC-anlæg | Alle størrelser | Generiske EN- standarder | Kontinuerlig(3)(5) | BAT 20 BAT 24 BAT 28 BAT 33 BAT 38 BAT 44 BAT 49 BAT 56 BAT 64 BAT 65 BAT 73
| — Fyringsanlæg på offshoreplatforme | Alle størrelser | EN 15058 | Én gang om året(6) | BAT 54
SO2 | —Kul og/eller brunkul, herunder affaldsmedforbrænding —Fast biomasse og/eller tørv, herunder affaldsmedforbrænding — HFO- og/eller gasoliefyrede kedler — HFO- og/eller gasoliefyrede motorer — Gasoliefyrede gasturbiner —Procesgasser fra jern- og stålproduktion —Procesbrændsel fra kemikalieindustrien i kedler — IGCC-anlæg | Alle størrelser | Generiske EN- standarder og EN 14791 | Kontinuerlig(3)(8)(9) | BAT 21 BAT 25 BAT 29 BAT 34 BAT 39 BAT 50 BAT 57 BAT 66 BAT 67 BAT 74
SO3 | — Når SCR anvendes | Alle størrelser | EN-standard foreligger ikke | Én gang om året | —
Gasformige chlorider udtrykt som HCl | — Kul og/eller brunkul —Procesbrændsel fra kemikalieindustrien i kedler | Alle størrelser | EN 1911 | Én gang hver tredje måned(3)(10)(11) | BAT 21 BAT 57
| — Fast biomasse og/eller tørv | Alle størrelser | Generiske EN- standarder | Kontinuerlig(12)(13) | BAT 25
| — Affaldsmedforbrænding | Alle størrelser | Generiske EN- standarder | Kontinuerlig(3)(13) | BAT 66 BAT 67
HF | — Kul og/eller brunkul —Procesbrændsel fra kemikalieindustrien i kedler | Alle størrelser | EN-standard foreligger ikke | Én gang hver tredje måned(3)(10)(11) | BAT 21 BAT 57
| — Fast biomasse og/eller tørv | Alle størrelser | EN-standard foreligger ikke | Én gang om året | BAT 25
| — Affaldsmedforbrænding | Alle størrelser | Generiske EN- standarder | Kontinuerlig(3)(13) | BAT 66 BAT 67
Støv | — Kul og/eller brunkul — Fast biomasse og/eller tørv — HFO- og/eller gasoliefyrede kedler —Procesgasser fra jern- og stålproduktion —Procesbrændsel fra kemikalieindustrien i kedler — IGCC-anlæg — HFO- og/eller gasoliefyrede motorer — Gasoliefyrede gasturbiner | Alle størrelser | Generiske EN- standarder, EN 13284-1 og EN 13284- 2 | Kontinuerlig(3)(14) | BAT 22 BAT 26 BAT 30 BAT 35 BAT 39 BAT 51 BAT 58 BAT 75
| — Affaldsmedforbrænding | Alle størrelser | Generiske EN- standarder og EN 13284-2 | Kontinuerligt | BAT 68 BAT 69
Metaller og metalloider undtagen kviksølv (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) | — Kul og/eller brunkul — Fast biomasse og/eller tørv — HFO- og/eller gasoliefyrede kedler og motorer | Alle størrelser | EN 14385 | Én gang om året(15) | BAT 22 BAT 26 BAT 30
| — Affaldsmedforbrænding | < 300 MWth | EN 14385 | Én gang hver sjette måned(10) | BAT 68 BAT 69
|  | ≥ 300 MWth | EN 14385 | Én gang hver tredje måned(16)(10)
| — IGCC-anlæg | ≥ 100 MWth | EN 14385 | Én gang om året(15) | BAT 75
Hg | —Kul og/eller brunkul, herunder affaldsmedforbrænding | < 300 MWth | EN 13211 | Én gang hver tredje måned(10)(17) | BAT 23
|  | ≥ 300 MWth | Generiske EN- standarder og EN 14884 | Kontinuerlig(13)(18)
| — Fast biomasse og/eller tørv | Alle størrelser | EN 13211 | Én gang om året(19) | BAT 27
| — Affaldsmedforbrænding med fast biomasse og/eller tørv | Alle størrelser | EN 13212 | En gang hver tredje måned(10) | BAT 70
| — IGCC-anlæg | ≥ 100 MWth | EN 13211 | Én gang om året(20) | BAT 75
TVOC | — HFO- og/eller gasoliefyrede motorer —Procesbrændsel fra kemikalieindustrien i kedler | Alle størrelser | EN 12619 | Én gang hver sjette måned(10) | BAT 33 BAT 59
| — Affaldsmedforbrænding med kul, brunkul, fast biomasse og/eller tørv | Alle størrelser | Generiske EN- standarder | Kontinuerligt | BAT 71
Formaldehyd | — Naturgas i gnisttændte lean burn gasmotorer og dual fuel-motorer | Alle størrelser | EN-standard foreligger ikke | Én gang om året | BAT 45
CH4 | — Naturgasfyrede motorer | Alle størrelser | EN ISO 25139 | Én gang om året(21) | BAT 45
PCDD/F | —Procesbrændsel fra kemikalieindustrien i kedler — Affaldsmedforbrænding | Alle størrelser | EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3 | Én gang hver sjette måned(10)(22) | BAT 59 BAT 71
(1) Generiske EN-standarder for kontinuerlige målinger er EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 og EN 14181. EN-standarder for periodiske målinger er angivet i tabellen. (2) Overvågningshyppigheden finder ikke anvendelse, hvis det eneste formål med anlæggets drift er at foretage en emissionsmåling. (3) For anlæg med en nominel indfyret effekt på < 100 MW, der drives < 1 500 t/år, kan overvågningshyppigheden være mindst én gang hver sjette måned. For gasturbiner foretages den periodiske overvågning, når fyringsanlægget kører med en belastning på > 70 %. For affaldsmedforbrænding med kul, brunkul, fast biomasse og/eller tørv bør der ved fastsættelsen af overvågningshyppigheden også tages hensyn til del 6 i bilag VI til IE-direktivet. (4) Hvis SCR anvendes, kan overvågningshyppigheden være mindst én gang om året, hvis det påvises, at emissionsniveauerne er tilstrækkelig stabile. (5) For naturgasfyrede turbiner med en nominel indfyret effekt på < 100 MW, der drives < 1 500 t/år, eller for eksisterende OCGT'er kan PEMS anvendes i stedet. (6) PEMS kan anvendes i stedet. (7) Der foretages to sæt målinger, en måling, når anlægget kører med en belastning på > 70 %, og en måling med en belastning på < 70 %. (8) Som alternativ til kontinuerlig måling i forbindelse med anlæg, der fyres med olie med kendt svovlindhold, hvor der ikke forefindes røggasafsvovlingsudstyr, kan der foretages periodiske målinger mindst én gang hver tredje måned og/eller benyttes andre fremgangsmåder, som sikrer data af tilsvarende videnskabelig kvalitet, til at bestemme SO2-emissionerne. (9) I forbindelse med procesbrændsel fra kemikalieindustrien kan overvågningshyppigheden justeres for anlæg med en effekt på < 100 MWth efter den første karakterisering af brændslet (se BAT 5) baseret på en vurdering af relevansen af udledningen af forurenende stoffer (f.eks. koncentration i brændsel, anvendt røggasrensning) i emissionerne til luft, men under alle omstændigheder mindst hver gang, en ændring af brændslets egenskaber kan påvirke emissionerne. (10) Hvis det påvises, at emissionsniveauerne er tilstrækkelig stabile, kan der foretages periodiske målinger, hver gang en ændring af brændsels- og/eller affaldskarakteristikaene kan påvirke emissionerne, men under alle omstændigheder foretages mindst én måling om året. For affaldsmedforbrænding med kul, brunkul, fast biomasse og/eller tørv bør der ved fastsættelsen af overvågningshyppigheden også tages hensyn til del 6 i bilag VI til IE-direktivet. (11) I forbindelse med procesbrændsel fra kemikalieindustrien kan overvågningshyppigheden justeres efter den første karakterisering af brændslet (se BAT 5) baseret på en vurdering af relevansen af udledningen af forurenende stoffer (f.eks. koncentration i brændsel, anvendt røggasrensning) i emissionerne til luft, men under alle omstændigheder mindst hver gang, en ændring af brændselskarakteristikaene kan påvirke emissionerne.
(12) For anlæg med en nominel indfyret effekt på < 100 MW, der drives < 500 t/år, kan overvågningshyppigheden være mindst én gang om året. For anlæg med en nominel indfyret effekt på < 100 MW, der drives mellem 500 t/år og 1 500 t/år, kan overvågningshyppigheden reduceres til mindst én gang hver sjette måned. (13) Hvis det påvises, at emissionsniveauerne er tilstrækkelig stabile, kan der foretages periodiske målinger, hver gang en ændring af brændsels- og/eller affaldskarakteristikaene kan påvirke emissionerne, men under alle omstændigheder foretages mindst én måling hver sjette måned. (14) For anlæg, der fyrer med procesgasser fra jern- og stålproduktion, kan overvågningshyppigheden være mindst én gang hver sjette måned, hvis det påvises, at emissionsniveauerne er tilstrækkelig stabile. (15) Listen over overvågede forurenende stoffer og overvågningshyppigheden kan justeres efter den første karakterisering af brændslet (se BAT 5) baseret på en vurdering af relevansen af udledningen af forurenende stoffer (f.eks. koncentration i brændsel, anvendt røggasrensning) i emissionerne til luft, men under alle omstændigheder mindst hver gang, en ændring af brændselskarakteristikaene kan påvirke emissionerne. (16) For anlæg, der drives < 1 500 t/år, kan overvågningshyppigheden være mindst hver sjette måned. (17) For anlæg, der drives < 1 500 t/år, kan overvågningshyppigheden være mindst én gang om året. (18) Kontinuerlig prøvetagning med hyppig analyse af tidsintegrerede prøver, f.eks. ved brug af en standardiseret metode til overvågning af sorptionsfælder, kan anvendes som alternativ til kontinuerlige målinger. (19) Hvis det påvises, at emissionsniveauerne er tilstrækkelig stabile på grund af det lave kviksølvindhold i brændslet, er det tilstrækkeligt at foretage periodiske målinger, hver gang en ændring af brændselskarakteristikaene kan påvirke emissionerne. (20) Minimumsfrekvensen for overvågning gælder ikke for anlæg, som drives < 1 500 t/år. (21) Der foretages målinger, når anlægget kører med en belastning på > 70 %. (22) I forbindelse med procesbrændsel fra kemikalieindustrien skal der kun foretages overvågning, når brændslet indeholder chlorerede stoffer.
Tilbage til BAT-tjekliste

## BAT 5 - skema
BAT 5 - skema: Overvågning af emissioner til vand
Stof/parametre |  | Standard(er) | Minimumsfrekvens for overvågning | Overvågning forbundet med
Totalt organisk kulstof (TOC)(1) |  | EN 1484 | Én gang om måneden | BAT 15
Kemisk iltforbrug (COD)(1) |  | EN-standard foreligger ikke
Totalt suspenderet stof (TSS) |  | EN 872
Fluorid (F–) |  | EN ISO 10304-1
Sulfat (SO42–) |  | EN ISO 10304-1
Sulfid, let frigivelse (S2–) |  | EN-standard foreligger ikke
Sulfit (SO32–) |  | EN ISO 10304-3
Metaller og metalloider | As | Forskellige tilgængelige EN-standarder (f.eks. EN ISO 11885 eller EN ISO 17294-2)
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn
| Hg | Forskellige tilgængelige EN-standarder (f.eks. EN ISO 12846 eller EN ISO 17852)
Chlorid (Cl-) |  | Forskellige tilgængelige EN-standarder (f.eks. EN ISO 10304-1 eller EN ISO 15682) |  | —
Totalt kvælstof |  | EN 12260 |  | —
(1) TOC-overvågning og COD-overvågning er alternativer. TOC-overvågning er den foretrukne mulighed, da den ikke bygger på brugen af meget giftige forbindelser.
Tilbage til BAT-tjekliste

## BAT 9 - beskrivelse
BAT 9 - skema: Beskrivelse
Den første karakterisering og regelmæssige testning af brændslet kan foretages af operatøren og/eller brændselsleverandøren. Hvis den foretages af leverandøren, skal operatøren have alle resultaterne i form af en specifikation og/eller garanti fra leverandøren for produktet (brændslet).
Brændsel | Stoffer/parametre, der skal karakteriseres
Biomasse/tørv | — LHV — Vandindhold
— Aske — C, Cl, F, N, S, K, Na — Metaller og metalloider (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn)
Kul/brunkul | — LHV — Vandindhold — Flygtige stoffer, aske, fast kulstof (kulstof rest) C, H, N, O, S
— Br, Cl, F
— Metaller og metalloider (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
HFO | — Aske — C, S, N, Ni, V
Gasolie | — Aske — N, C, S
Naturgas | — LHV — CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, Wobbeindeks
Procesbrændsel fra kemikalieindustrien(1) | — Br, C, Cl, F, H, N, O, S — Metaller og metalloider (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
Procesgasser fra jern- og stålproduktion | — LHV, CH4 (for COG), CxHy (for COG), CO2, H2, N2, totalt svovl, støv, Wobbeindeks
Affald(2) | — LHV — Vandindhold — Flygtige stoffer, aske, Br, C, Cl, F, H, N, O, S — Metaller og metalloider (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
(1) Listen over karakteriserede stoffer/parametre kan reduceres til de stoffer og parametre, der med rimelighed kan forventes at være til stede i brændslet ud fra oplysningerne om råmaterialerne og produktionsprocesserne.
(2) Denne karakterisering foretages, uden at dette berører anvendelsen af den beskrevne forhåndsgodkendelses- og godkendelsesprocedure i BAT 60a, der kan resultere i karakterisering og/eller kontrol af andre stoffer/parametrene end dem, der er angivet her.
Tilbage til BAT-tjekliste

## BAT 15 - skema
BAT 15 - skema: BAT til at reducere emissioner til vand
Teknik |  | Forebyggelse/reduktion af typiske forurenende stoffer | Anvendelse
Primære teknikker
a | Optimeret forbrænding (se BAT 6) og røggasrensningssystem (f.eks. SCR/SNCR, se BAT 7) | Organiske forbindelser, ammoniak (NH3) | Kan anvendes generelt
Sekundære teknikker
b | Adsorption på aktivt kul | Organiske forbindelser, kviksølv (Hg) | Kan anvendes generelt
c | Aerob biologisk behandling | Bionedbrydelige organiske forbindelser, ammonium (NH4+) | Kan anvendes generelt på behandling af organiske forbindelser. Aerob biologisk behandling af ammonium (NH4+) kan muligvis ikke anvendes i tilfælde af høje chlorkoncentrationer (dvs. ca. 10 g/l)
d | Anoxisk/anaerob biologisk behandling | Kviksølv (Hg), nitrat (NO3–), nitrit (NO2–) | Kan anvendes generelt
e | Koagulering og flokkulering | Suspenderet stof | Kan anvendes generelt
f | Krystallisering | Metaller og metalloider, sulfat (SO42–), fluorid (F–) | Kan anvendes generelt
g | Filtrering (f.eks. sandfiltrering, mikrofiltrering og ultrafiltrering) | Suspenderet stof, metaller | Kan anvendes generelt
h | Flotation | Suspenderet stof, fri olie | Kan anvendes generelt
i | Ionbytning | Metaller | Kan anvendes generelt
j | Neutralisering | Syrer, baser | Kan anvendes generelt
k | Oxidation | Sulfid (S2–), sulfit (SO32–) | Kan anvendes generelt
l | Bundfældning | Metaller og metalloider, sulfat (SO42–), fluorid (F–) | Kan anvendes generelt
m | Sedimentering | Suspenderet stof | Kan anvendes generelt
n | Stripning | Ammoniak (NH3) | Kan anvendes generelt
(1) Afsnit 8.6 indeholder beskrivelser af teknikkerne.
Tilbage til BAT-tjekliste

## Tabel 1
Tabel 1: BAT-AEL'er for direkte udledning til en vandrecipient fra røggasrensning
Stof/parametre |  | BAT-AEL'er
Dagligt gennemsnit
Totalt organisk kulstof (TOC) |  | 20-50 mg/l(1)(2)(3)
Kemisk iltforbrug (COD) |  | 60-150 mg/l(1)(2)(3)
Totalt suspenderet stof (TSS) |  | 10-30 mg/l
Fluorid (F–) |  | 10-25 mg/l(3)
Sulfat (SO42–) |  | 1,3-2,0 g/l(3)(4)(5)(6)
Sulfid (S2–), let frigivet |  | 0,1-0,2 mg/l(3)
Sulfit (SO32–) |  | 1-20 mg/l(3)
Metaller og metalloider | As | 10-50 μg/l
| Cd | 2-5 μg/l
| Cr | 10-50 μg/l
| Cu | 10-50 μg/l
| Hg | 0,2-3 μg/l
| Ni | 10-50 μg/l
| Pb | 10-20 μg/l
| Zn | 50-200 μg/l
(1) Enten BAT-AEL for TOC eller BAT-AEL for COD er gældende. TOC er den foretrukne mulighed, da overvågningen ikke bygger på brugen af meget giftige forbindelser. (2) Denne BAT-AEL finder anvendelse efter subtraktion af den tilførte belastning. (3) Denne BAT-AEL finder kun anvendelse på spildevand fra anvendelsen af våd FGD. (4) Denne BAT-AEL finder kun anvendelse på fyringsanlæg, der anvender calciumforbindelser i røggasrensningen. (5) Den øvre ende af BAT-AEL-intervallet finder ikke nødvendigvis anvendelse i tilfælde af meget saltholdigt spildevand (f. eks. chlorkoncentrationer ≥ 5 g/l) på grund af den øgede opløselighed af calciumsulfat. (6) Denne BAT-AEL finder ikke anvendelse på udledninger til hav og brakvand.
Tilbage til BAT-tjekliste

## Tabel 33
Tabel 33 BAT-relaterede energieffektivitetsniveauer (BAT-AEEL'er) for forbrænding af procesbrændsel fra kemikalieindustrien i kedler
Type forbrændingsenhed | BAT-AEEL'er (1) (2)
| Nettoelvirkningsgrad (%)(3) |  | Samlet nettobrændsels-udnyttelse (%)(3)(4)
| Ny enhed | Eksisterende enhed | Ny enhed | Eksisterende enhed
Kedel, der anvender flydende procesbrændsel fra kemikalieindustrien, herunder brændsel blandet med HFO, gasolie og/eller andet flydende brændsel | > 36,4 | 35,6-37,4 | 80-96 | 80-96
Kedel, der anvender gasformigt procesbrændsel fra kemikalieindustrien, herunder brændsel blandet med naturgas og/eller andet gasformigt brændsel | 39-42,5 | 38-40 | 78-95 | 78-95
(1) Disse BAT-AEEL'er finder ikke anvendelse på enheder, som drives < 1 500 t/år. (2) For CHP-enheder anvendes kun en af de to BAT-AEEL'er »nettoelvirkningsgrad« eller »samlet nettobrændselsudnyttelse« afhængigt af CHP-enhedens design (dvs. mere orienteret mod elektricitetsproduktion eller varmeproduktion). (3) Disse BAT-AEEL'er kan muligvis ikke opnås, hvis det potentielle varmeforbrug er for lavt. (4) Disse BAT-AEEL'er finder ikke anvendelse på anlæg, der kun producerer elektricitet.
Tilbage til BAT-tjekliste

## Tabel 34
Tabel 34 BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for NOX-emissioner til luft fra forbrændingen af 100 % procesbrændsel fra kemikalieindustrien i kedler
Anvendt brændselsfase på fyringsanlægget | BAT-AEL'er (mg/Nm3)
| Årsgennemsnit |  | Dagligt gennemsnit eller gennemsnit for prøvetagningsperioden
| Nyt anlæg | Eksisterende anlæg(1) | Nyt anlæg | Eksisterende anlæg(2)
Blanding af gasser og væsker | 30-85 | 80-290(3) | 50-110 | 100-330(3)
Kun gasser | 20-80 | 70-100(4) | 30-100 | 85-110(5)
(1) Disse BAT-AEL'er finder ikke anvendelse på anlæg, som drives < 1 500 t/år. (2) For anlæg, som drives < 500 t/år, er disse niveauer vejledende. (3)For eksisterende anlæg med en effekt på ≤ 500 MWth, der var sat i drift senest den 27. november 2003, og som anvender flydende brændsel med et kvælstofindhold over 0,6 wt-%, er den øvre ende af BAT-AEL-intervallet 380 mg/Nm3. (4) Den øvre ende af BAT-AEL-intervallet er 180 mg/Nm3 for eksisterende anlæg, der var sat i drift senest den 7. januar 2014. (5) Den øvre ende af BAT-AEL-intervallet er 210 mg/Nm3 for eksisterende anlæg, der var sat i drift senest den 7. januar 2014.
Tilbage til BAT-tjekliste

## Tabel 35
Tabel 35 BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for SO2-emissioner til luft fra forbrændingen af 100 % procesbrændsel fra kemikalieindustrien i kedler
Type fyringsanlæg | BAT-AEL'er (mg/Nm3)
| Årsgennemsnit (1) | Dagligt gennemsnit eller gennemsnit for prøvetagningsperioden (2)
Nye og eksisterende kedler | 10-110 | 90-200
(1) Disse BAT-AEL'er finder ikke anvendelse på eksisterende anlæg, som drives < 1 500 t/år. (2) For eksisterende anlæg, som drives < 500 t/år, er disse niveauer vejledende.
Tilbage til BAT-tjekliste

## Tabel 36
Tabel 36 BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for HCl- og HF-emissioner til luft fra forbrændingen af procesbrændsel fra kemikalieindustrien i kedler
Fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt (MWth) | BAT-AEL'er (mg/Nm3)
| HCl |  | HF
Gennemsnit for prøver, der er taget i løbet af et år
| Nyt anlæg | Eksisterende anlæg(1) | Nyt anlæg | Eksisterende anlæg(1)
< 100 | 1-7 | 2-15(2) | < 1-3 | < 1-6(3)
≥ 100 | 1-5 | 1-9(2) | < 1-2 | < 1-3(3)
(1) For anlæg, som drives < 500 t/år, er disse niveauer vejledende. (2) Den øvre ende af BAT-AEL-intervallet er 20 mg/Nm3 for anlæg, som drives < 1 500 t/år. (3) Den øvre ende af BAT-AEL-intervallet er 7 mg/Nm3 for anlæg, som drives < 1 500 t/år.
Tilbage til BAT-tjekliste

## Tabel 37
Tabel 37 BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for støvemissioner til luft fra forbrændingen af blandinger af gasser og væsker bestående af 100 % procesbrændsel fra kemikalieindustrien i kedler
Fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt (MWth) | BAT-AEL'er for støv (mg/Nm3)
| Årsgennemsnit |  | Dagligt gennemsnit eller gennemsnit for prøvetagningsperioden
| Nyt anlæg | Eksisterende anlæg(1) | Nyt anlæg | Eksisterende anlæg(2)
< 300 | 2-5 | 2-15 | 2-10 | 2-22(3)
≥ 300 | 2-5 | 2-10(4) | 2-10 | 2-11(3)
(1) Disse BAT-AEL'er finder ikke anvendelse på anlæg, som drives < 1 500 t/år. (2) For anlæg, som drives < 500 t/år, er disse niveauer vejledende. (3) Den øvre ende af BAT-AEL-intervallet er 25 mg/Nm3 for anlæg, der var sat i drift senest den 7. januar 2014. (4) Den øvre ende af BAT-AEL-intervallet er 15 mg/Nm3 for anlæg, der var sat i drift senest den 7. januar 2014.
Tilbage til BAT-tjekliste

## Tabel 38
Tabel 38 BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for PCDD/F- og TVOC-emissioner til luft fra forbrændingen af 100 % procesbrændsel fra kemikalieindustrien i kedler
Forurenende stof | Enhed | BAT-AEL'er
Gennemsnit i prøvetagningsperioden
PCDD/F(1) | ng I-TEQ/Nm3 | < 0,012-0,036
TVOC | mg/Nm3 | 0,6-12
(1) Disse BAT-AEL'er finder kun anvendelse på anlæg, som anvender brændsel udledt af kemiske processer, der involverer chlorerede stoffer.
Tilbage til BAT-tjekliste

## Tabel 39
Tabel 39 BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for metalemissioner til luft fra affaldsmedforbrænding med kul og/eller brunkul
Fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt (MWth) | BAT-AEL'er |  | Midlingstid
| Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni +V (mg/Nm3) | Cd+Tl (μg/Nm3)
< 300 | 0,005-0,5 | 5-12 | Gennemsnit i prøvetagningsperioden
≥ 300 | 0,005-0,2 | 5-6 | Gennemsnit for prøver, der er taget i løbet af et år
Tilbage til BAT-tjekliste

## Tabel 40
Tabel 40 BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for metalemissioner til luft fra affaldsmedforbrænding med biomasse og/eller tørv
BAT-AEL'er (gennemsnittet for prøver, der er taget i løbet af et år)
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V (mg/Nm3) | Cd+Tl (μg/Nm3)
0,075-0,3 | < 5
Tilbage til BAT-tjekliste

## Tabel 41
Tabel 41 BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for PCDD/F- og TVOC-emissioner til luft fra affaldsmedforbrænding med biomasse, tørv, kul og/eller brunkul
Type fyringsanlæg | BAT-AEL'er
| PCDD/F (ng I-TEQ/Nm3) | TVOC (mg/Nm3)
| Gennemsnit i prøvetagningsperioden | Årsgennemsnit | Dagligt gennemsnit
Fyringsanlæg, der fyrer med biomasse, tørv, kul og/eller brunkul | < 0,01-0,03 | < 0,1-5 | 0,5-10
Tilbage til BAT-tjekliste