## Biomasse til RT
Energiproduktion ved bioforgasning
Udbytte ved anvendelse af "rimelig teknologi"
Forudsætninger: | Værdi | Enhed |  |  | Bemærkninger
Effektivitet af RT på RA | 50%
Gasmotor drift andel: | 20%
Gasmotor - el-effekt: | 35%
Gasmotor - varme-effekt: | 50%
Gasopgradering andel: | 80%
Gasopgradering effekt: | 90% |  |  |  | inkl. tab af gas og energiforbrug til opgradering
Metanindhold: | 60%
Opvarmning RT (varme) | 25 | kWh/tons våd vægt |  |  | Opvarmning netto 21,5 °C |  |  |  | 21.5 | °C | 24.9997 | kWh/ton
Strømforbrug RT: | 15 | kWh/tons våd vægt
Strømforbrug gasopgradering: | 0 | kWh/m3 rå gas |  |  | elforbrug mv. (0 for det regnes indeholdt i 90% virkningsgrad)
Eksportværdi af el | 100% |  |  |  | energiværdi af el
Eksportværdi af varme | 100% |  |  |  | energiværdi af varme til/fra fjernvarme
Eksportværdi af opgraderet gas | 100% |  |  |  | Energiværdi af biogas og opgraderet biogas, uanset trykniveau
[6 empty] | Gaspotentialer |  |  | Realiseret gasproduktion |  | Energiproduktion |  | Egetforbrug RT |  | Gasmotor drift |  |  | Gasopgradering |  |  | Eksport |  |  | Eksport af | Eksport af | Energigevinst til tabel
[9 empty] | ved RT på RA (50%) |  | ved RT på RA (50%) |  | Opvarmning | El-forbrug | [5 empty] | Egetforbrug |  |  |  | El+Gas | El+Varme+Gas |  |  |  | El+Gas | El+Varme+Gas | El+Varme+Gas
Type biomasse | Mængde | TS | VS | Metanpotentiale | Kilde | Metanpotentiale | Metanpotentiale | Biogaspotentiale | Biogas | Biogas | Energi i biogas | Energi i biogas |  |  | Andel | Varme | El | Andel |  | El og gastab | Varme | El | Gas | energi | energi | Varme | El | Gas | energi | energi | energi
| [tons våd vægt/år] | [%] | [%] | [m3 CH4/ton VS] |  | [m3 CH4/ton våd vægt] | [m3 CH4/år] | [m3/år] | [m³/ton våd vægt] | [m³/år] | [kWh/ton våd vægt] | [kWh/år] | [kWh/år] | [kWh/år] | [%] | [kWh/år] | [kWh/år] | [%] | [kWh/år] | [kWh/år] | [kWh/år] | [kWh/år] | [kWh/år] | [kWh/år] | [kWh/år] | [kWh/år] | [kWh/år] | [kWh/år] | [kWh/år] | [kWh/år] | [kWh/ton våd vægt]
Ikke-udrådnet slam, tykslam | 1 | 6% | 70% | 330 | 1 | 13.86 | 13.86 | 23.1 | 6.93 | 6.93 | 69.0921 | 69.0921 | -25 | -15 | 20% | 6.9092 | 4.8364 | 80% | 49.7463 | 0 | -18.0908 | -10.1636 | 49.7463 | 39.5828 | 21.492 | -18.0908 | -10.1636 | 49.7463 | 39.5828 | 21.492 | 21.492
KOD | 1 | 30% | 85% | 340 | 2 | 86.7 | 86.7 | 144.5 | 43.35 | 43.35 | 432.1995 | 432.1995 | -25 | -15 | 20% | 43.22 | 30.254 | 80% | 311.1836 | 0 | 18.22 | 15.254 | 311.1836 | 326.4376 | 344.6576 | 18.22 | 15.254 | 311.1836 | 326.4376 | 344.6576 | 344.6576
Have- parkaffald | 1 | 30% | 90% | 175 | 2 | 47.25 | 47.25 | 78.75 | 23.625 | 23.625 | 235.5413 | 235.5413 | -25 | -15 | 20% | 23.5541 | 16.4879 | 80% | 169.5897 | 0 | -1.4459 | 1.4879 | 169.5897 | 171.0776 | 169.6317 | -1.4459 | 1.4879 | 169.5897 | 171.0776 | 169.6317 | 169.6317
Grøftekanter | 1 | 25% | 90% | 245 | 2 | 55.125 | 55.125 | 91.875 | 27.5625 | 27.5625 | 274.7981 | 274.7981 | -25 | -15 | 20% | 27.4798 | 19.2359 | 80% | 197.8547 | 0 | 2.4798 | 4.2359 | 197.8547 | 202.0905 | 204.5703 | 2.4798 | 4.2359 | 197.8547 | 202.0905 | 204.5703 | 204.5703
Fiskeindustri | 1 | 10% | 95% | 600 | 3 | 57 | 57 | 95 | 28.5 | 28.5 | 284.145 | 284.145 | -25 | -15 | 20% | 28.4145 | 19.8902 | 80% | 204.5844 | 0 | 3.4145 | 4.8902 | 204.5844 | 209.4746 | 212.8891 | 3.4145 | 4.8902 | 204.5844 | 209.4746 | 212.8891 | 212.8891
Kartoffelindustri | 1 | 13% | 90% | 600 | 3 | 70.2 | 70.2 | 117 | 35.1 | 35.1 | 349.947 | 349.947 | -25 | -15 | 20% | 34.9947 | 24.4963 | 80% | 251.9618 | 0 | 9.9947 | 9.4963 | 251.9618 | 261.4581 | 271.4528 | 9.9947 | 9.4963 | 251.9618 | 261.4581 | 271.4528 | 271.4528
Slagteindustri | 1 | 15% | 90% | 121 | 3 | 16.335 | 16.335 | 27.225 | 8.1675 | 8.1675 | 81.43 | 81.43 | -25 | -15 | 20% | 8.143 | 5.7001 | 80% | 58.6296 | 0 | -16.857 | -9.2999 | 58.6296 | 49.3297 | 32.4727 | -16.857 | -9.2999 | 58.6296 | 49.3297 | 32.4727 | 32.4727
Mælkeindustri | 1 | 14% | 90% | 400 | 3 | 50.4 | 50.4 | 84 | 25.2 | 25.2 | 251.244 | 251.244 | -25 | -15 | 20% | 25.1244 | 17.5871 | 80% | 180.8957 | 0 | 0.1244 | 2.5871 | 180.8957 | 183.4828 | 183.6072 | 0.1244 | 2.5871 | 180.8957 | 183.4828 | 183.6072 | 183.6072
Glycerin | 1 | 87% | 95% | 500 | 3 | 413.25 | 413.25 | 688.75 | 206.625 | 206.625 | 2060.0512 | 2060.0512 | -25 | -15 | 20% | 206.0051 | 144.2036 | 80% | 1483.2369 | 0 | 181.0051 | 129.2036 | 1483.2369 | 1612.4405 | 1793.4456 | 181.0051 | 129.2036 | 1483.2369 | 1612.4405 | 1793.4456 | 1793.4456
Affald fra service sektoren | 1 | 15% | 95% | 470 | 3 | 66.975 | 66.975 | 111.625 | 33.4875 | 33.4875 | 333.8704 | 333.8704 | -25 | -15 | 20% | 33.387 | 23.3709 | 80% | 240.3867 | 0 | 8.387 | 8.3709 | 240.3867 | 248.7576 | 257.1446 | 8.387 | 8.3709 | 240.3867 | 248.7576 | 257.1446 | 257.1446
Alger | 1 | 30% | 90% | 200 | 4 | 54 | 54 | 90 | 27 | 27 | 269.19 | 269.19 | -25 | -15 | 20% | 26.919 | 18.8433 | 80% | 193.8168 | 0 | 1.919 | 3.8433 | 193.8168 | 197.6601 | 199.5791 | 1.919 | 3.8433 | 193.8168 | 197.6601 | 199.5791 | 199.5791
Tang | 1 | 58% | 90% | 21 | 5 | 10.962 | 10.962 | 18.27 | 5.481 | 5.481 | 54.6456 | 54.6456 | -25 | -15 | 20% | 5.4646 | 3.8252 | 80% | 39.3448 | 0 | -19.5354 | -11.1748 | 39.3448 | 28.17 | 8.6346 | -19.5354 | -11.1748 | 39.3448 | 28.17 | 8.6346 | 8.6346
Grødeskær | 1 | 31% | 90% | 400 | 5 | 111.6 | 111.6 | 186 | 55.8 | 55.8 | 556.326 | 556.326 | -25 | -15 | 20% | 55.6326 | 38.9428 | 80% | 400.5547 | 0 | 30.6326 | 23.9428 | 400.5547 | 424.4975 | 455.1301 | 30.6326 | 23.9428 | 400.5547 | 424.4975 | 455.1301 | 455.1301
0
Ikke-udrådnet slam, afvandet slam | 1 | 22% | 70% | 330 | 1 | 50.82 | 50.82 | 84.7 | 25.41 | 25.41 | 253.3377 | 253.3377 | -25 | -15 | 20% | 25.3338 | 17.7336 | 80% | 182.4031 | 0 | 0.33377 | 2.7336 | 182.4031 | 185.1368 | 185.4706 | 0.33377 | 2.7336 | 182.4031 | 185.1368 | 185.4706 | 185.4706
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Sum: | 14 | [5 empty] | 1104.477 | 1840.795 |  |  |  | 5505.8178 | -350 | -210 |  | 0 | 385.4072 |  | 3964.1888 |  | 200.5818 | 175.4072 | 3964.1888 | 4139.5961 | 4340.1779 | 200.5818 | 175.4072 | 3964.1888 | 4139.5961 | 4340.1779 | 310.0127
Energiproduktion afhængig af tørstofindhold |  |  | gasproduktion (kWh/ton)
Ikke-udrådnet slam
|  |  | 69.0921 | Ændring i %
|  | 4% | 46.0614 | -33.3333
|  | 5% | 57.5767 | -16.6667
|  | 6% | 69.0921 | 0
|  | 7% | 80.6075 | 16.6667
|  | 8% | 92.1228 | 33.3333
21.492
Energigevinst til tabel |  | 4% | 0.99465 | -95.372
|  | 5% | 11.2433 | -47.686
|  | 6% | 21.492 | 0
|  | 7% | 31.7406 | 47.686
|  | 8% | 41.9893 | 95.372

## Energikilde
Type | Nedre brændværdi | Enhed | Nedre brændværdi | Enhed | Forudsætninger | Kilde
Metan | 35.9 | MJ/m3 | 9.97 | kWh/m3 |  | 3
Naturgas | 39.6 | MJ/m3 | 11 | kWh/m3 |  | 3
Bygas | 20.2 | MJ/m3 | 5.61 | kWh/m3 | 51%/49% naturgas/luft | 4
Biogas | 21.5 | MJ/m3 | 5.98 | kWh/m3 | 60% metanindhold | 3
Propan (LPG) | 46 | GJ/ton | 12.8 | MWh/ton |  | 3
Fyringsolie | 40.7 | GJ/ton | 11.3 | MWh/ton |  | 3
Træpiller | 17.5 | GJ/ton | 4.86 | MWh/ton | Vandindhold: 7% | 3
Halm | 14.5 | GJ/ton | 4.03 | MWh/ton | Vandindhold: 15% | 3
Spildevandsslam |  |  |  |  | Densitet og TS | 5

## Energiformer, termisk
Type | Enhed | Eksportværdi | Energi anvendt (nedre brændværdi) | Virkningsgrad [%] | Energi (nedre brændværdi), tør, askefri | Aske [% af TS] | Fugt [%] | Energi, beregnet (nedre brændværdi) | Bemærkninger | Eksportværdi, RT | Forskel, RT-termisk
Metan | kWh/m³ | 8.973 | 9.97 | 90 |  |  |  |  | 100% metan
Biogas | kWh/m³ | 5.083 | 5.98 | 85 |  |  |  |  | 60 % metan indhold, renset
Naturgas | kWh/m³ | 9.9 | 11 | 90 |  |  |  |  | Dansk naturgas
Bygas | kWh/m³ | 4.7685 | 5.61 | 85 |  |  |  |  | 51 % /49 % naturgas/luft
Propan (LPG) | MWh/ton | 11.52 | 12.8 | 90
Gasolie | MWh/ton | 10.17 | 11.3 | 90
Træpiller | MWh/ton | 4.374 | 4.86 | 90 | 5.4167 | 1 | 7 | 4.9396 | Vandindhold: 7 %
Halm | MWh/ton | 3.4255 | 4.03 | 85 | 5.1556 | 5 | 15 | 4.0613 | Vandindhold: 15 %
KOD | MWh/ton | 0.29112 | 1.0251 | 28.4 | 5.5556 | 10 | 70 | 1.0251 | 10% aske af TS (90% VS), 30% TS. Kan opnå 130% virkningsgrad i forbrændingsanlæg med røggaskondensering, men her regnes samme som RT. | 0.34466 | 0.053538
Tørret slam | MWh/ton | 2.333 | 2.7447 | 85 | 6.25 | 50 | 10 | 2.7447 | 50% VS, 90% TS
Spildevandsslam, ikke-udrådnet | MWh/ton | 0.16032 | 0.43329 | 37 | 6.25 | 30 | 78 | 0.43329 | 70% VS, 22% TS, virkningsgrad, så output svarer til RT | 0.18547 | 0.025153
Spildevandsslam, udrådnet | MWh/ton | 0 | 0.2724 | 0 | 6.25 | 50 | 75 | 0.2724 | 50% VS, 25% TS

## Energigevinst
Type | TS | VS | Metanpotentiale | Metanpotentiale | Gasproduktion ved RT på RA | Energigevinst
biomasse | [%] | [% af TS] | [m3 CH4/ton VS] | [m3 CH4/ton våd vægt] | -50% | til tabel
[5 empty] | [kWh/ton våd vægt] | [kWh/ton våd vægt]
Ikke-udrådnet slam, tykslam | 6 | 70 | 330 | 13.86 | 69.0921 | 21.492
Ikke-udrådnet slam, tykslam | 100 | 70 |  |  |  | 358.1995
KOD | 30 | 85 | 340 | 86.7 | 432.1995 | 344.6576
Have- parkaffald | 30 | 90 | 175 | 47.25 | 235.5413 | 169.6317
Grøftekanter | 25 | 90 | 245 | 55.125 | 274.7981 | 204.5703
Fiskeindustri | 10 | 95 | 600 | 57 | 284.145 | 212.8891
Kartoffelindustri | 13 | 90 | 600 | 70.2 | 349.947 | 271.4528
Slagteindustri | 15 | 90 | 121 | 16.335 | 81.43 | 32.4727
Mælkeindustri | 14 | 90 | 400 | 50.4 | 251.244 | 183.6072
Glycerin | 87 | 95 | 500 | 413.25 | 2060.0512 | 1793.4456
Affald fra service sektoren | 15 | 95 | 470 | 66.975 | 333.8704 | 257.1446
Alger | 30 | 90 | 200 | 54 | 269.19 | 199.5791
Tang | 58 | 90 | 21 | 10.962 | 54.6456 | 8.6346
Grødeskær | 31 | 90 | 400 | 111.6 | 556.326 | 455.1301

## Eksporttabel
Type | Enhed | Eksportværdi | Bemærkninger
Metan | kWh/m³ | 8.973 | 100% metan
Biogas | kWh/m³ | 5.083 | 60 % metan indhold, renset
Naturgas | kWh/m³ | 9.9 | Dansk naturgas
Bygas | kWh/m³ | 4.7685 | 51 % /49 % naturgas/luft
Propan (LPG) | MWh/ton | 11.52 | 0
Gasolie | MWh/ton | 10.17 | 0
Træpiller | MWh/ton | 4.374 | Vandindhold: 7 %
Halm | MWh/ton | 3.4255 | Vandindhold: 15 %
KOD | MWh/ton | 0.29112 | 10% aske af TS (90% VS), 30% TS. Kan opnå 130% virkningsgrad i forbrændingsanlæg med røggaskondensering, men her regnes samme som RT.
Tørret slam | MWh/ton | 2.333 | 50% VS, 90% TS
Spildevandsslam, ikke-udrådnet | MWh/ton | 0.16032 | 70% VS, 22% TS, virkningsgrad, så output svarer til RT
Spildevandsslam, udrådnet | MWh/ton | 0 | 50% VS, 25% TS
Ikke-udrådnet slam, tykslam | MWh/ton | 0.021492 | NB! 6% TS, 70% VS
KOD | MWh/ton | 0.34466 | 90% VS, 30% TS.
Have- parkaffald | MWh/ton | 0.16963 | 90% VS, 30% TS.
Grøftekanter | MWh/ton | 0.20457 | 90% VS, 25% TS.
Fiskeindustri | MWh/ton | 0.21289
Kartoffelindustri | MWh/ton | 0.27145
Slagteindustri | MWh/ton | 0.032473
Mælkeindustri | MWh/ton | 0.18361
Glycerin | MWh/ton | 1.7934
Affald fra service sektoren | MWh/ton | 0.25714
Alger | MWh/ton | 0.19958
Tang | MWh/ton | 0.0086346
Grødeskær | MWh/ton | 0.45513
0 | MWh/ton | 0
Ikke-udrådnet slam, afvandet slam | MWh/ton | 0.18547 | 70% VS, 22% TS
0 | MWh/ton | #DIV/0!
0 | MWh/ton | #DIV/0!
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0

## Kilde
Kilde | Titel | Forfatter | Udgiver | Udgave/årstal
1 | Intelligent udnyttelse af kulstof og energi på renseanlæg | Envidan | Miljøstyrelsen | 2013
2 | Biomasse til biogasanlæg i Danmark - på kort og langt sigt | Torkild Birkmose, Kurt Hjort-Gregersen og Kasper Stefanek | Agrotech | Revideret udgave, november 2013
3 | Nature Energy - NGF | - |  | -
4 | Algae Biomass for Bioenergy in Denmark - Biological/Technical Challenges and Opportunities | Susse Wegeberg, Department of Biology, SCIENCE | University of Copenhagen | 2010
5 | Udnyttelse af tang og restprodukter til produktion af biogas - FASE 1 | Anders M. Fredenslund (Solrød Kommune) m.fl. | Solrød Kommune | November 2010
6
7
8
9

## Tabel til bilag
Type biomasse | Mængde | TS | VS | Metanpotentiale | Kilde | Gaspotentialer | Realiseret gasproduktion | Energiproduktion | Egetforbrug RT |  | Gasmotor drift |  |  | Gasopgradering |  | Eksport |  |  | Eksport af
[7 empty] | ved RT på RA (50%) | ved RT på RA (50%) | Opvarmning | El-forbrug | [8 empty] | El+Varme+Gas
[6 empty] | Metanpotentiale | Biogas | Energi i biogas |  |  | Andel | Varme | El | Andel |  | Varme | El | Gas | energi
| [tons våd vægt/år] | [%] | [%] | [m3 CH4/ton VS] |  | [m3 CH4/ton våd vægt] | [m³/ton våd vægt] | [kWh/ton våd vægt] | [kWh/ton våd vægt] | [kWh/ton våd vægt] | [%] | [kWh/ton våd vægt] | [kWh/ton våd vægt] | [%] | [kWh/ton våd vægt] | [kWh/ton våd vægt] | [kWh/ton våd vægt] | [kWh/ton våd vægt] | [kWh/ton våd vægt]
Ikke-udrådnet slam, tykslam | 1 | 0.06 | 0.7 | 330 | 1 | 13.86 | 6.93 | 69.0921 | -25 | -15 | 20 | 6.9092 | 4.8364 | 80 | 49.7463 | -18.0908 | -10.1636 | 49.7463 | 21.492
KOD | 1 | 0.3 | 0.85 | 340 | 2 | 86.7 | 43.35 | 432.1995 | -25 | -15 | 20 | 43.22 | 30.254 | 80 | 311.1836 | 18.22 | 15.254 | 311.1836 | 344.6576
Have- parkaffald | 1 | 0.3 | 0.9 | 175 | 2 | 47.25 | 23.625 | 235.5413 | -25 | -15 | 20 | 23.5541 | 16.4879 | 80 | 169.5897 | -1.4459 | 1.4879 | 169.5897 | 169.6317
Grøftekanter | 1 | 0.25 | 0.9 | 245 | 2 | 55.125 | 27.5625 | 274.7981 | -25 | -15 | 20 | 27.4798 | 19.2359 | 80 | 197.8547 | 2.4798 | 4.2359 | 197.8547 | 204.5703
Fiskeindustri | 1 | 0.1 | 0.95 | 600 | 3 | 57 | 28.5 | 284.145 | -25 | -15 | 20 | 28.4145 | 19.8902 | 80 | 204.5844 | 3.4145 | 4.8902 | 204.5844 | 212.8891
Kartoffelindustri | 1 | 0.13 | 0.9 | 600 | 3 | 70.2 | 35.1 | 349.947 | -25 | -15 | 20 | 34.9947 | 24.4963 | 80 | 251.9618 | 9.9947 | 9.4963 | 251.9618 | 271.4528
Slagteindustri | 1 | 0.15 | 0.9 | 121 | 3 | 16.335 | 8.1675 | 81.43 | -25 | -15 | 20 | 8.143 | 5.7001 | 80 | 58.6296 | -16.857 | -9.2999 | 58.6296 | 32.4727
Mælkeindustri | 1 | 0.14 | 0.9 | 400 | 3 | 50.4 | 25.2 | 251.244 | -25 | -15 | 20 | 25.1244 | 17.5871 | 80 | 180.8957 | 0.1244 | 2.5871 | 180.8957 | 183.6072
Glycerin | 1 | 0.87 | 0.95 | 500 | 3 | 413.25 | 206.625 | 2060.0512 | -25 | -15 | 20 | 206.0051 | 144.2036 | 80 | 1483.2369 | 181.0051 | 129.2036 | 1483.2369 | 1793.4456
Affald fra service sektoren | 1 | 0.15 | 0.95 | 470 | 3 | 66.975 | 33.4875 | 333.8704 | -25 | -15 | 20 | 33.387 | 23.3709 | 80 | 240.3867 | 8.387 | 8.3709 | 240.3867 | 257.1446
Alger | 1 | 0.3 | 0.9 | 200 | 4 | 54 | 27 | 269.19 | -25 | -15 | 20 | 26.919 | 18.8433 | 80 | 193.8168 | 1.919 | 3.8433 | 193.8168 | 199.5791
Tang | 1 | 0.58 | 0.9 | 21 | 5 | 10.962 | 5.481 | 54.6456 | -25 | -15 | 20 | 5.4646 | 3.8252 | 80 | 39.3448 | -19.5354 | -11.1748 | 39.3448 | 8.6346
Grødeskær | 1 | 0.31 | 0.9 | 400 | 5 | 111.6 | 55.8 | 556.326 | -25 | -15 | 20 | 55.6326 | 38.9428 | 80 | 400.5547 | 30.6326 | 23.9428 | 400.5547 | 455.1301
[11 empty] | 20 |  |  | 80
Ikke-udrådnet slam, afvandet slam | 1 | 0.22 | 0.7 | 330 | 1 | 50.82 | 25.41 | 253.3377 | -25 | -15 | 20 | 25.3338 | 17.7336 | 80 | 182.4031 | 0.33377 | 2.7336 | 182.4031 | 185.4706