## Fildata
Regnearket er udarbejdet af:
Videncenter for klimavenlige kølemidler (tidligere: Videncenter for HFC-fri køling)
Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C
Mail: sha@teknologisk.dk, Internet: www.kølemidler.dk, Telefon: 7220 1800
Filnavn
TEWI beregning ver7.xls
Udarbejdet af
Svenn Hansen
Dato
2025.02.10
Indhold
Regnearket indholder beregningsformler for udregning af TEWI - Total Equivalent Warming Impact - ved både faste og varierende driftsforhold
TEWI-beregningens værdi repræsenterer summen af den "direkte" og den "indirekte" drivhuseffekt fra emmission af drivhusgas fra et kølesystem til atmosfæren
Den "direkte" drivhuseffekt kommer fra kølesystemets kølemiddeludslip til atmosfæren
Den "indirekte" drivhuseffekt kommer fra produktionen af elektricitet til driften af kølesystemet
TEWI-begrebet og formler for beregning er beskrevet i detaljer i Annex B i DS/EN 378-1:2016+A1:2020
Fanebladet "TEWI konstante driftsforhold" indeholder TEWI-beregningen for et kølesystem beregnet med et repræsentativt fastsat effektoptag i et fastsat antal driftstimer
Fanebladet "TEWI varierende driftsforhold" indeholder TEWI-beregningen for et kølesystem beregnet med forskellige effektoptag i dertil hørende antal driftstimer
Fanebladet "Kølemidler GWP-værdier" indeholder de kølemidler med tilhørende GWP-værdier, som findes i regnearket
Fanebladet "Annex B DSEN 378-1 2016+A1 2020" indeholder en scannet udgave af Annex B om TEWI i DS/EN 378-1:2016+A1:2020
Anvendelse af regnearket
Beregningen benyttes ofte til at sammenligne drivhuseffekten fra forskellige kølesystemer med forskellig kølemiddel og elforbrug
Regnearket er stort set selvforklarende - man skal blot udfylde de felter, der er markeret med gul farve
Kontakt venligst Videncentret hvis en fejl konstateres, hvis noget kan gøres på en mere hensigtsmæssig måde eller …
Forbehold
Vi har gjort vort bedste for at gøre regnearket fejlfrit og let at anvende, men kan ikke garantere 100% at regnearket er helt fejlfri.
Anvendelse af regnearket med selvvalgte inddata og brug af resultaterne i særdeleshed sker på brugerens eget fulde og hele ansvar
Brugere opfordres til grundig gennemgang og evaluering af beregningsresultater før de anvendes

## TEWI konstante driftsforhold
Beregning af TEWI - for konstante driftsforhold | [8 empty] | Annex B - DS/EN 378-1:2016+A1:2020
Fælles | [8 empty] | Betegnelse | Symbol/formel | Enhed
|  | Genindvinding |  |  | 10 | % |  |  | - | - | -
|  | CO2-emission - elproduktion |  |  | 0.6 | kg CO2/kWh |  |  | Conversion factor - CO2-emmission | b | kg/kWh
|  | Genvindings/genbrugsfaktor |  |  | 0.1 | - |  |  | Recovery/recycling factor ( 0 - 1) | a_recovery | -
System 1 |  |  |  |  | System 2
| Kølemiddel |  | R134a |  |  | Kølemiddel | R1234ze(E) |  | - | Rxxx | -
| Fyldning |  | 50 | kg |  | Fyldning | 166 | kg | Refrigerant charge | m | kg
| Lækrate |  | 10 | %/år |  | Lækrate | 10 | %/år | - | - | %/år
| Anlægslevetid |  | 10 | år |  | Anlægslevetid | 10 | år | System operating time | n | år
| Effektoptag |  | 39 | kW |  | Effektoptag | 51 | kW | - | - | kW
| Årlig driftstid |  | 7200 | timer/år |  | Årlig driftstid | 7200 | timer/år | - | - | timer/år
| GWP_100 år |  | 1430 | kg CO2 |  | GWP_100 år | 6 | kg CO2 | Global Warming Potential | GWP | kg CO2
| Årlig driftstid |  | 82.1918 | % af året |  | Årlig driftstid | 82.1918 | % af året | - | - | % af året
| Lækage |  | 5 | kg/år |  | Lækage | 16.6 | kg/år | Leakage | L | kg/år
| Energiforbrug |  | 280800 | kWh/år |  | Energiforbrug | 367200 | kWh/år | Energy consumption | E_annual | kWh/år
TEWI 1 |  |  |  |  | TEWI 2
| Lækage-andel |  | 71500 | kg CO2 |  | Lækage-andel | 996 | kg CO2 | Impact of leakage losses | GWP x L x n | kg CO2
| Genindvindings-andel |  | 64350 | kg CO2 |  | Genindvindings-andel | 896.4 | kg CO2 | Impact of recovery losses | GWP x m ( 1 - a_recovery) | kg CO2
| Energiforbrugs-andel |  | 1684800 | kg CO2 |  | Energiforbrugs-andel | 2203200 | kg CO2 | Impact of energy consumption | n x E_annual x b | kg CO2
| Samlet TEWI |  | 1820650 | kg CO2 |  | Samlet TEWI | 2205092.4 | kg CO2 | Total Equivalent Warming Impact | TEWI | kg CO2
| Referencen |  | 100 | % |  | I forhold til referencen | 121.1157 | % | - | - | %
Note on G12: CO2 emission Emissionen er afhængig af hvorfra man får sin elektriske energi. Sædvanligvis er emissionen 0,6 kg/kWh i Danmark

## TEWI varierende driftsforhold
Beregning af TEWI - varierende driftsforhold | [10 empty] | Annex B - DS/EN 378-1:2016+A1:2020
Fælles | [10 empty] | Betegnelse | Symbol/formel | Enhed
|  | Genindvinding |  |  |  | 10 | % |  |  |  | - | - | -
|  | CO2-emission - elproduktion |  |  |  | 0.6 | kg CO2/kWh |  |  |  | Conversion factor - CO2-emmission | b | kg/kWh
|  | Genvindings/genbrugsfaktor |  |  |  | 0.1 | - |  |  |  | Recovery/recycling factor ( 0 - 1) | a_recovery | -
System 1 | [5 empty] | System 2
| Kølemiddel |  | R134a |  |  |  | Kølemiddel | R1234ze(E) |  |  | - | Rxxx | -
| Fyldning |  | 50 | kg |  |  | Fyldning | 166 | kg |  | Refrigerant charge | m | kg
| Lækrate |  | 10 | %/år |  |  | Lækrate | 10 | %/år |  | - | - | %/år
| Anlægslevetid |  | 10 | år |  |  | Anlægslevetid | 10 | år |  | System operating time | n | år
| Belastningsprofil |  | Driftstid | Effektoptag |  |  | Belastningsprofil | Driftstid | Effektoptag
|  |  | timer/år | kW |  |  |  | timer/år | kW
| Driftssituation 1.1 |  | 172 | 39 | 6708 |  | Driftssituation 2.1 | 172 | 51 | 8772 | - | - / - | timer/år / kW
| Driftssituation 1.2 |  | 1864 | 29.25 | 54522 |  | Driftssituation 2.2 | 1864 | 38.25 | 71298 | - | - / - | timer/år / kW
| Driftssituation 1.3 |  | 2353 | 19.5 | 45883.5 |  | Driftssituation 2.3 | 2353 | 25.5 | 60001.5 | - | - / - | timer/år / kW
| Driftssituation 1.4 |  | 1320 | 9.75 | 12870 |  | Driftssituation 2.4 | 1320 | 12.75 | 16830 | - | - / - | timer/år / kW
| Driftssituation 1.x |  |  |  | 0 |  | Driftssituation 2.x |  |  | 0 | - | - / - | timer/år / kW
| Driftssituation 1.x |  |  |  | 0 |  | Driftssituation 2.x |  |  | 0 | - | - / - | timer/år / kW
| Driftssituation 1.x |  |  |  | 0 |  | Driftssituation 2.x |  |  | 0 | - | - / - | timer/år / kW
| Driftssituation 1.x |  |  |  | 0 |  | Driftssituation 2.x |  |  | 0 | - | - / - | timer/år / kW
| Driftssituation 1.x |  |  |  | 0 |  | Driftssituation 2.x |  |  | 0 | - | - / - | timer/år / kW
| Driftssituation 1.x |  |  |  | 0 |  | Driftssituation 2.x |  |  | 0 | - | - / - | timer/år / kW
| Driftssituation 1.x |  |  |  | 0 |  | Driftssituation 2.x |  |  | 0 | - | - / - | timer/år / kW
| Driftssituation 1.x |  |  |  | 0 |  | Driftssituation 2.x |  |  | 0 | - | - / - | timer/år / kW
| Driftssituation 1.x |  |  |  | 0 |  | Driftssituation 2.x |  |  | 0 | - | - / - | timer/år / kW
| Driftssituation 1.x |  |  |  | 0 |  | Driftssituation 2.x |  |  | 0 | - | - / - | timer/år / kW
| Driftssituation 1.x |  |  |  | 0 |  | Driftssituation 2.x |  |  | 0 | - | - / - | timer/år / kW
| Årlig driftstid |  | 5709 | timer/år |  |  | Årlig driftstid | 5709 | timer/år |  | - | - | timer/år
| GWP_100 år |  | 1430 | kg CO2 |  |  | GWP_100 år | 6 | kg CO2 |  | Global Warming Potential | GWP | kg CO2
| Årlig driftstid |  | 65.1712 | % af året |  |  | Årlig driftstid | 65.1712 | % af året |  | - | - | % af året
| Lækage |  | 5 | kg/år |  |  | Lækage | 16.6 | kg/år |  | Leakage | L | kg/år
| Energiforbrug |  | 119983.5 | kWh/år |  |  | Energiforbrug | 156901.5 | kWh/år |  | Energy consumption | E_annual | kWh/år
TEWI 1 | [5 empty] | TEWI 2
| Lækage-andel |  | 71500 | kg CO2 |  |  | Lækage-andel | 996 | kg CO2 |  | Impact of leakage losses | GWP x L x n | kg CO2
| Genindvindings-andel |  | 64350 | kg CO2 |  |  | Genindvindings-andel | 896.4 | kg CO2 |  | Impact of recovery losses | GWP x m ( 1 - a_recovery) | kg CO2
| Energiforbrugs-andel |  | 719901 | kg CO2 |  |  | Energiforbrugs-andel | 941409 | kg CO2 |  | Impact of energy consumption | n x E_annual x b | kg CO2
| Samlet TEWI |  | 855751 | kg CO2 |  |  | Samlet TEWI | 943301.4 | kg CO2 |  | Total Equivalent Warming Impact | TEWI | kg CO2
| Referencen |  | 100 | % |  |  | I forhold til referencen | 110.2308 | % |  | - | - | %
Note on G10: SHA: CO2 emission Emissionen er afhængig af hvorfra man får sin elektriske energi. Sædvanligvis er emissionen 0,6 kg/kWh i Danmark

## Kølemidler GWP-værdier
Kølemidler og GWP-værdier
Følgende kølemidler med tilhørende GWP-værdier er indarbejdet i regnearket
Datagrundlag
Ifølge 1998 Ozone Assessment Report - forældede data
|  |  | IfølgeDS/EN 378-1:2016+A1:2020 (IPCC Second Assesment Report) - forældede data
|  |  |  | Ifølge IPCC WGI AR4 Fourth Assesment Report: Technical Summary, Table TS.2 og ...
|  |  |  | 
Kølemiddel | GWP_100 |  |  |  | Erstatning for Rxxx iflg Bitzer Refrigerant Report 2021
|  |  |  |  | 
R22 | 1810 |  | 1500 | 1810
R23 | 11700 |  | 11700 | 14800
R134a | 1430 |  | 1300 | 1430
R170 | 6 |  |  | 6 | R23
R290 | 3 | 3 |  | 3.3 | R404A
R404A | 3922 |  | 3260 | 3922
R407C | 1774 |  | 1520 | 1774
R410A | 2088 |  | 1720 | 2088
R448A (N-40) | 1387 |  |  | 1387 | R404A, R507A
R449A (XP40) | 1397 |  |  | 1397 | R404A, R507A
R450A (N-13) | 605 |  |  | 605 | R134a
R452B | 698 |  |  | 698 | R410A
R454B | 466 |  |  | 466 | R410A
R454C | 148 |  |  | 148 | R404A, R507A
R455A | 148 |  |  | 148 | R404A, R507A
R471A | 148 |  |  | 148 | R134a
R507 | 3985 |  | 3300 | 3985
R513A (XP10) | 631 |  |  | 631 | R134a
R515B | 293 |  |  | 293 | R134a
R600a | 4 | 3 |  | 4 | R134a
R717 | 0 |  | 0 |  | R404A
R718 | 0
R723 | 1 |  |  | 1 | R404A
R744 | 1 |  | 1 |  | Diverse
R1234yf | 1 |  |  | 4 | R134a
R1234ze(E) | 6 |  |  | 7 | R134a
R1270 | 2 | 3 |  | 1.8 | R404A